Załącznik Nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZE STARTEM RĘCZNYM

NA UKŁADZIE JEZDNYM”

- INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie agregatu prądotwórczego oraz montaż zgodnie z następującymi warunkami przyłączenia wystawionymi przez ENEA S.A. Oddział w Szczecinie, Rejon Energetyczny Szczecin. Sposób podłączenia musi wykluczać możliwość współpracy równoległej agregatu z siecią zasilającą oraz instalacją przedlicznikową obiektu. Oznacza to, że w przypadku agregatów przewoźnych dla ich przyłączenia do sieci, w obiekcie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, musi być wybudowany odpowiedni punkt przyłączeniowy wyposażony w taką blokadę, z obudową przystosowaną do plombowania. Zaleca się stosowanie mechanicznych przełączników o 2 poziomach „Sieć – Agregat”, przystosowanych do opląbowania.

Wykonawca opracuje projekty techniczne na prace związane z zainstalowaniem agregatu lub też projekty punktów przyłączeniowych dla agregatu przewoźnego. Projekty zostaną przedłożone do uzgodnienia w ENEA S.A., Rejon Dystrybucji Szczecin  (R.D. Szczecin)           ul. Derdowskiego 2.

Moc ciągła zespołu:		- 25 kW,

Częstotliwość:			- 50 Hz,

Napięcie znamionowe:	- 230/400 V,

Typ silnika: 			- diesel/benzyna,

II. AGREGAT

Rozruch:			- ręczny,

Moc znamionowa		- 25 kW,

System chłodzenia: 		- ciecz,

Zbiornik paliwa:	- min. 60 l. z wlewem wyprowadzonym na zewnątrz obudowy umożliwiający tankowanie w trakcie pracy urządzenia.

III. OBUDOWA

Agregat w obudowie wyciszonej, odpornej na wpływ warunków atmosferycznych. Obudowa wyposażona w zaczep dźwigowy umiejscowiony w środku ciężkości agregatu.

IV.

PRZYCZEPA DROGOWA.

Przyczepa jednoosiowa. Dyszel przystosowany do różnych samochodów. Zaczep kulowy. Hamulec najazdowy. Homologacja umożliwiająca rejestrację i poruszanie się po drogach publicznych.

V.

ZAKRES DOSTAWY

- transport,

- opracowanie projektów technicznych na prace związane z zainstalowaniem agregatu lub też projektów punktów przyłączeniowych dla agregatu przewoźnego

- przystosowanie istniejącej instalacji w budynku do zainstalowania agregatu prądotwórczego,

- podłączenie zestawu do istniejącego obiektu,

- pierwsze uruchomienie,

- przeszkolenie obsługi,

- przekazanie pełnej dokumentacji (w tym wymaganych atestów i certyfikatów).

VI.

SERWIS GWARANCYJNY

Producent udziela gwarancji na bezawaryjną pracę zespołu prądotwórczego wraz                        z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym na okres 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży bezpośredniemu użytkownikowi.

VII.

WYPOSAŻENIE

- panel sterujący,

- wyłącznik bezpieczeństwa,

- wyłącznik nadprądowy,

- gniazda i podzielnice prądu kompatybilne z instalacją budynku,

- płyn chłodniczy,

- olej silnikowy,

- akumulator.