- Warunki ogólne stosowania materiałów

  - Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

  - Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

są właściwie oznaczone:

 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów

i dokumentów technicznych-w odniesieniu do wyrobów podlegających

tej certyfikacji [7 i 8],

 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną

mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań

podstawowych-w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak

bezpieczeństwa,

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych

i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym

załącznikiem do rozporządzenia [6],

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

- Instalacje wody zimnej, ciepłej i przeciwpożarowej

# (CPV): 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7

# Materiały

  Wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej zgodnie z projektem

wykonać z rur i łączników miedzianych,

  Instalację wodną przeciwpożarową należy doprowadzić do stanu używalności

i wymagań obecnie stosowanych. Przez jej wymianę (Instalacja istniejąca).

  Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które stykają się bezpośrednio

z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość

wody i posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Państwowy

Zakład Higieny.

# Montaż przewodów wodociągowych

  Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy

spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego

wydanego w drodze Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) [2], zgodnie z art. 7 ust. 2

ustawy Prawo budowlane [1], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych

od 3 tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej,

  Do rozpoczęcia montażu instalacji wodnej można przystąpić po stwierdzeniu

przez kierownika budowy, że:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac

instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, na które ma wpływ montaż urządzeń

i instalacji wentylacyjnych odpowiadają założeniom projektowym.

  Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach

załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość

odpowietrzania przez punkty czerpalne,

  Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych,

trasami zgodnie z projektem,

  Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż

podano w tabeli w zależności od materiału z którego są wykonane,

  Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane

przy punktach poboru wody,

  Na przewodach wodociągowych prowadzonych w obudowach węzłów sanitarnych,

szachtach itp. należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia

  Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych układać zgodnie z projektem.

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji

powykonawczej,

  Wszystkie przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w bruzdach prowadzić

w otulinie – izolacji cieplnej z pianki polietylenowej o grubości min 4 mm. Zakrycie

bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej,

  Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone po wierzchu ścian

i pod stropami izolować niepalną otuliną izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej lub

polietylenowej o grub. 9 mm – woda ciepła i cyrkulacja i grub. 4 mm – woda zimna,

  Powierzchnia na której jest wykonana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha,

  Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający

nierozprzestrzenianie się ognia,

  Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości

wykonania powyższych robót protokółem odbioru,

  Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej,

  Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji

cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:

- dla przewodów średnicy do 25 mm		- 3 cm,

- dla przewodów średnicy 3250 mm	- 5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu

nie przekraczało 1 cm na kondygnację.

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów

instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.

Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.

Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych

powinna wynosić 10 cm,

  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów

lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy

i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki

elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych

powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów miedzianych

|  | Przewód | montowany |
| --- | --- | --- |
| Średnica nominalna | Pionowo* | inaczej |
|  | [m] | [m] |
| DN 12 i DN 15 | 1,6 | 1,2 |
| DN 18 | 2,0 | 1,5 |
| DN 22 | 2,6 | 2,0 |
| DN 28 | 2,9 | 2,2 |
| DN 35 | 3,5 | 2,7 |
| DN 42 | 3,9 | 3,0 |
| DN 54 | 4,6 | 3,5 |
| DN 64 | 5,2 | 4,0 |
| DN 76.1 | 5,5 | 4,2 |
| DN 88.9 | 6,1 | 4,7 |

* lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację

  Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego

przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust z tulei

ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie.

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy

zewnętrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wynosić około 2 cm powyżej

posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie.

Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem

trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, nie palnym o odpowiedniej

odporności ogniowej, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie.

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

  Oznaczenia:

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi

zasadami oznaczania i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej.

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych

na ścianach w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych w budynku oraz w piwnicy

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń,

związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.

# Montaż armatury

  Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji

w której jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne

zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być

instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

  Jako armaturę odcinającą instalować zawory kulowe.

Należy zainstalować armaturę odcinającą na każdym odgałęzieniu instalacji wody zimnej i ciepłej przed pionami oraz na odgałęzieniach od pionów.

Ponadto armaturę odcinającą zamontować na przewodach doprowadzających wodę

do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary itp.

  Armaturę na przewodach należy instalować, tak żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych

podparć. W najniższych punktach instalacji montować armaturę spustową.

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody podłączyć z lewej strony.

  Wysokość ustawienia armatury czerpalnej na ścianie (baterii natryskowej ściennej)

powinna wynosić 1,001,50 m nad posadzką brodzika natrysku.

Pozostała armatura czerpalna: umywalkowa i zlewozmywakowa jako stojąca na

przyborach.

# Odbiory robót

  Odbiorowi międzyoperacyjnemu robót poprzedzających wykonanie instalacji

wodociągowej podlegają:

- sposób prowadzenia przewodów

- wykonanie bruzd w ścianach

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego

wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres

robót objętych odbiorem.

  Odbiór techniczny – częściowy instalacji wodociągowej powinien być przeprowadzony

dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu.

robót.. Dotyczy to wykonania instalacji ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych

bruzdach, zakrywanych płytami ścianek działowych itp.

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół

i dokonany zapis w dzienniku budowy.

  Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej

  Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorczych instalacji wodociągowej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu

w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót

przy wykonywaniu instalacji.

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po

spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem

izolacji cieplnej,

- instalację wypłukano i napełniono wodą,

- po badaniu szczelności instalacji wodą zimną, dokonano analizy chemicznej wody

pod kątem jej przydatności do spożycia,

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem

pozytywnym

  Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- obmiary powykonawcze,

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

- protokóły odbiorów technicznych – częściowych,

- protokóły wykonanych badań odbiorczych,

- protokół analizy chemicznej wody,

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu

np. paszporty urządzeń ciśnieniowych,

- instrukcje obsługi i gwarancje zamontowanych wyrobów,

- instrukcję obsługi instalacji.

  W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi

w odpowiednich punktach specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić

w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych,

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

  Odbiór techniczny – końcowy  kończy się protokolarnym przejęciem instalacji

wodociągowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień

warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem

braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

# Badania odbiorcze

## Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej

  Warunki wykonania badania szczelności

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których

zamontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu

całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrytej jej

części, w ramach odbiorów częściowych.

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych

instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badanie szczelności

sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego

podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

  Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca

badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy

dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie

może być przemarznięty.

Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed

przekroczeniem ciśnienia roboczego.

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego

przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie

występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia

badania szczelności.

  Przebieg badania szczelności wodą zimną (tzw. badanie na zimno)

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna

być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy

min. 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej

0,1 bar przy zakresie 10 bar.

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie

przecieków wody i roszenia. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura

otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać  3 K).

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość

w najniższym punkcie instalacji.

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości 1,5-krotnego ciśnienia

roboczego, lecz nie mniej niż 10 bar, a samo badanie (już pod ciśnieniem próbnym),

podczas którego należy obserwować instalację musi trwać od 0,5 do 0,75 godziny.

Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli na badanej instalacji brak jest przecieków

i roszenia szczególnie na połączeniach i dławicach, a manometr nie wykazał spadku

ciśnienia przy połączeniach lutowanych, lub ciśnienie na manometrze nie spadało więcej

niż 2 % dla połączeń przewodów gwintowanych.

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający czas trwania badania i ciśnienie próbne, przy którym było

wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono zakończono

z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta

badaniem szczelności.

  Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej - wodą ciepłą

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności

wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą

o temperaturze 60 oC. Należy obserwować instalację, czy podczas pracy „na gorąco”

nie rozszczelniła się szczególnie na połączeniach z armaturą

  Badanie efektów działania instalacji wody ciepłej

Badania odbiorcze (tzw. „próba na gorąco”) działania instalacji ciepłej wody polegają

na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego, po czasie ok. 1 min,

wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 oC do 60 oC.

Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki

badań, czas trwania badania i ciśnienie, po którym było wykonane badanie, oraz

stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym,

czy z wynikiem negatywnym.

  Badania odbiorcze jakości wody wodociągowej w instalacji

Badania odbiorcze jakości wody wodociągowej to analiza chemiczna badająca

właściwości fizyczno-chemiczne próbek wody pobranych z miarodajnego punktu

instalacji (np. bateria czerpalna w kuchni). Analiza chemiczna wykonywana jest

w laboratorium badania wody np. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

a próbki zgodnie z określoną procedurą pobierają pracownicy laboratorium wykonującego badanie.

Protokół z wynikami badań wody do picia musi stwierdzać czy badana woda odpowiada

wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia.[zgodnie z Dz.U. Nr 203/02 poz.1717].

- Instalacje kanalizacyjne

# (CPV): 45330000-9, 45332400-7

# Wymagania ogólne

  Do rozpoczęcia montażu instalacji kanalizacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu

przez kierownika budowy, że;

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac

instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na  montaż urządzeń instalacji

kanalizacyjnych odpowiadają założeniom projektowym.

  Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.

  Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzką, powinny być ułożone

na podsypce z piasku wysokości 1520 cm. Dno wykopu powinno znajdować się

w gruncie rodzimym, lub powinno być wysłane warstwą materiału zabezpieczającego

przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. odległość od powierzchni podłogi do wierzchu

przewodu powinna wynosić co najmniej 30 cm.

  Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje

ochronne. Tuleją ochronną może być rura o średnicy większej, co najmniej o dwie

grubości ścianki przewodu, przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona

materiałem plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne

umożliwiają swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronią przed

obciążeniami zewnętrznymi. W tulejach nie może być połączeń rurociągów.

  Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC należy prowadzić w odległości min. 10 cm

od rurociągów ciepłowniczych.

  Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.

  Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów

lub wsporników

# Materiały

  Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek

z polichlorku winylu (PVC) – WAVIN – zgodnie z projektem

Montaż przewodów kanalizacyjnych

 Przed przystąpieniem do montażu przewodów z PCV należ zgodnie z projektem

zdemontować istniejące z żeliwa.

  Połączenia kielichowe rur PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego

o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu kanalizacyjnego.

Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 1520 o, należy wsunąć do kielicha przy użyciu

pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielich wynosiła min. 1 cm,

  Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów

sanitarnych powinny wynosić:

- 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny,

- 100 mm do pojedynczej miski ustępowej.

  Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych wynoszą:

- dla średnicy do 100 mm 	- 2,0 %

- dla średnicy do 150 mm 	- 1,5 %

- dla średnicy do 200 mm 	- 1,0 %

  Maksymalne rozstawy uchwytów rur dla przewodów poziomych wynoszą:

- dla średnicy od 50 do 100 mm 	- 1,0 m

- dla średnicy powyżej 100 mm 	- 1,25 m

  Przewody spustowe kanalizacyjne powinny być zakończone u góry rurą wentylacyjną

w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku, lub zakończone zaworem

powietrznym znajdującym się w budynku.

  Rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach mogą być odpowietrzeniem dla

połączonych dwóch lub kilku przewodów spustowych. Przekrój rury wentylacyjnej

dla kilku przewodów spustowych powinien wynosić ni mniej niż 2/3 sumy przekroju

tych przewodów.

  Zabrania się wyprowadzania rur wentylacyjnych pionów spustowych do przewodów

wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów

dymowych i spalinowych.

  Każdy przewód spustowy powinien posiadać rewizję w najniższej swej części.

  Nie powinno się prowadzić przewodów spustowych (pionów) kanalizacyjnych po

wierzchu, gdyż odpływ ścieków bytowych, przy dość cienkich ścianach przewodów

jest głośny. W tym celu należy wykonać obudowy osłaniające poziome przewody

kanalizacyjne z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 1,5 cm na stelażu stalowym

systemowym. Pionowe przewody obudować analogicznie.

# Montaż przyborów i urządzeń

  Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć

w indywidualne zamknięcie wodne (syfon),

  Do montażu misek ustępowych  i pisuarów stosować elementy montażowe Geberit

stosowane w zabudowie gipsowo-kartonowej. Prace montażowe wykonywać zgodnie

z instrukcją montażu producenta.

  Zlewozmywaki należy umieszczać na przystosowanych szafkach.

  Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75o,80 m od posadzki

  Zastosować brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z syfonem nadstropowym.

Próby szczelności

  Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których

prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje:

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić

na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-

gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą

instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem,

- wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli na badanej instalacji brak jest

przecieków i roszenia szczególnie na połączeniach kielichowych.

Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania

oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym,

czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część

instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

Odbiory robót

  Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają

w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

  Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelność połączeń kanalizacyjnych

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych

- lokalizacja przyborów sanitarnych

  Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych,

badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją

techniczną,

- Instalacja centralnego ogrzewania

# (CPV): 45331100-7,45321000-3

# Wymagania ogólne

  Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnić obiektowi

budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych

dotyczących w szczególności:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

  Niezależnie od kształtu i wielkości budynku w pomieszczeniach przeznaczonych

na stały pobyt ludzi należy stosować instalację centralnego ogrzewania wodnego

o obliczeniowej temperaturze zasilania nie wyższej niż 90 oC.

  Zaleca się stosowanie szczelnych i hermetycznych instalacji c.o. systemu zamkniętego

z zabezpieczeniem naczyniem wzbiorczym przeponowym i odpowietrzeniami

miejscowymi według wymagań norm PN-B-02414 oraz PN-B-02420.

  Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamkniętego lub wyposażona w armaturę

automatycznej regulacji powinna mieć urządzenia do odpowietrzania miejscowego,

zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej odpowietrzenia instalacji ogrzewań

wodnych.

# Materiały

  Przewody

Do montażu przewodów rozprowadzających i gałązek grzejnikowych należy stosować

rury miedziane o średnicach zgodnie z projektem.

Rozprowadzenie pozostałych przewodów poziomych (zasilających i

powrotnych - stalowych) oraz piony grzejne- stalowe pozostają bez zmian.

( Istniejący układ systemu ogrzewania budynku z węzła cieplnego zlokalizowanego

w sąsiednim budynku).

  Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosować grzejniki łazienkowe drabinkowe

typu :Bewrlin” Firmy VNH fabryka Grzejników Sp. z o.o. Wałcz.

Przy grzejnikach zamontować  zawory termostatyczne z głowicą typu RTDR „Danfoss”

.

  Armatura i urządzenia

Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe mufowe.

Wyposażeniem uzupełniającym grzejnika jest zawór odpowietrzający.

W węźle cieplnym zamontować ultradźwiękowy przetwornik przepływu

ULTRALALOW II z licznikiem ciepła MULTICAL oraz na przewodzie

zasilającym i powrotnym zamontować czujniki temperatur.

# Montaż rurociągów

  W przypadku pionów dwururowych, obejścia pionów gałązkami grzejnikowymi

należy wykonać od strony pomieszczenia.

  Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed

dewastacją – szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi.

  Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach

ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

W obszarze tulei nie może bć wykonane żadne połączenie na przewodzie.

  Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy

zewnętrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop

  Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona

materiałem trwale plastycznie, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym

jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie naprężeń ścinających.

# Rozprowadzenie do grzejników

  Prowadzenie czynnika grzejnego między pionem a grzejnikiem prowadzić

czołowo do grzejnika.

Długość poziomej gałązki łączącej grzejnik z pionem nie może być mniejsza niż 0,5 m.

  Minimalne odstępy grzejnika płytowego stalowego od elementów budowlanych

winny być następujące:

- od ściany za grzejnikiem			- 5 cm

- od podłogi					- 7 cm

- od spodu podokiennika (parapetu)	- 7 cm

- od tej strony grzejnika z którego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa-15 cm

- od tej strony grzejnika z którego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa

- 25 cm dopuszcza się mniejszą odległość od grzejnika płytowego stalowego od

ściany, jeżeli odległość ta wynika z zamocowania grzejnika przez producenta.

# Montaż grzejników

  Przyłączenie grzejnika należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.

Grzejniki należy montować na wspornikach i uchwytach grzejnikowych w sposób trwały.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie

budowlanej w sposób trwały.

Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

# Montaż armatury

  Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne

zanieczyszczenia.

  Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak,

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

  Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają

dodatkowego zamocowania.

Próby ciśnieniowe

  Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja podlegająca badaniu,

powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej

temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być

przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe

i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie

zamknięte.

  Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczna

i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników,

lecz ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna

być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie

z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego

odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po

skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny

odpowietrznik.

  Bezpośrednio po płukaniu należy instalacje napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie

potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli badania wody stosowanej

do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają

wprowadzenia go do instalacji.

  Po napełnieniu instalacji zimną wodą i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy,

przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji

(szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody

lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.

  Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed

okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się:

- zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej

ze środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym

szkodliwie na elementy instalacji,

- nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi

z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody

z instalacji przy minimalizacji skutków korozji.

#### Przebieg badania szczelności wodą zimną

    Do instalacji należy podłączyć ręczna pompę do badania szczelności. Pompa

powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.

  Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica

tarczy minimum 150 mm0 o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce

elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.

- Badanie szczelności instalacji wodą zimna możemy rozpocząć po okresie co najmniej

jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia

w tym czasie przecieków wody lub roszenia.

-   Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego

wartość w najniższym punkcie instalacji

- - Wartość ciśnienia próbnego w najniższym punkcie instalacji należy przyjąć

o 2 bary większe od ciśnienia roboczego w najniższym punkcie instalacji,

lecz nie mniejszego niż 4 bary,

- - Po obserwacji instalacji po zwiększeniu ciśnienia w instalacji do wartości

ciśnienia próbnego przez czas trwania 30 minut, wyniki badania uznaje się

za pozytywne , gdy nie stwierdzi się przecieków i roszenia na instalacji,

a szczególnie na połączeniach i dławicach, jak również manometr nie wykaże

spadku ciśnienia.

- – Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia

powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać  3 K)

i nie powinno występować promieniowanie słoneczne.

- – Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być

sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym

było wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono

i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji,

która była objęta badaniem szczelności.

#### Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji

  Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu

źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika

grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

  Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien

być ogrzewany co najmniej 3 doby.

  Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich

połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania

kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć.

Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków

ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.

  W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu

szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej

obserwacji. Instalację taka można uznać za spełniającą wymagania szczelności

eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie

nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności.

  Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki

badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin,

w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

#### Pomiary

  Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy

wykonywać w następujący sposób:

- Pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających

dokładność odczytu  0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych

na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku.

- Pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność

odczytu  0,5 K.

- Pomiar spadku ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych

Zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.

- Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą

termometrów zapewniających dokładność odczytu  0,5 K. Pomiarów należy

dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia,

a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość

punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między

punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m.

  Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury

założonej w projekcie o  1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza

w pomieszczeniu

Odbiory robót

  Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji grzewczej polega na:

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia

wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia

wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie

przez przegrody budowlane wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej

i innych wymagań dotyczących szczelności przegród zewnętrznych na przenikanie

ciepła.

  Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

- Sposób prowadzenia przewodów

- Lokalizacja grzejników

  Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego

wykonania instalacji.

## Odbiór techniczny – końcowy instalacji ogrzewczej

  Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po

spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem

izolacji cieplnej,

- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem

pozytywnym,

- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło

ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniło uzyskanie założonych

parametrów czynnika grzejnego.

  Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji

ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

  Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień

warunkowych.

# 5. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm

do zastosowania

[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,

Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,

Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01

poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia

1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r

w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych

i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu

wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski

po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub

ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji

na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających

obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00

poz. 53)

[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu

wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać

zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,

wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności

wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia

2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej

(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10]  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02

poz. 1718)

[12]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97

poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[14]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-ISO 7-1:1995  – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 – Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze

do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058     – Budownictwo mieszkaniowe. Oznaczenia sanitarne w mieszkaniach.

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni

funkcjonalnych

PN-84/B-01701     – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Oznaczenia na rysunkach

PN-87/B-02151.01 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń

PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku

w pomieszczeniach

PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej

i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

PN-B-10720:1998  – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651     – Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności

korozyjnej środowisk

PN-H-74200:1998  – Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 – Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03 – Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych

dla przesyłanych czynników

PN-70/N-01270.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1     – Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych).

Część 1: Wymagania ogólne

PRPN-EN 1717      – Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej

w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące

urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym

PREN 12502-3       – Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji

w systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników

wpływających na ogniwo cynkowane materiały żelazne

PN-EN 215:2002    – Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 – Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 – Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 – Grzejniki. Moc cieplna i metody badań

PN-EN 442-3:2001 – Grzejniki. Ocena zgodności

PN-90/B-01430      – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02416      – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych

do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419      – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów

ciepłowniczych. Badania

PN-91/B-02420      – Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.

Wymagania

PN-B-02421:2000   – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04607:1993   – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości

wody

PN-80/H-74244      – Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013      – Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych.

Rowki do spawania

PN-75/M-69014      – Spawanie łukowe elekrodami otulonymi stali węglowych

i niskostopowych

PN-88/M-69420      – Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali