| mgr inż. Mieczysław Zombirt Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 71-075 Szczecin ul. Fieldorfa 4a/5 tel. 091-48 48 331; kom.662 45 46 |  |
| --- | --- |
| EKSPERTYZA TECHNICZNA WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU |  |

Obiekt:     Budynek Domu Dziecka

w Trzcińsku Zdroju

Adres:       Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju ul. Dworcowa 3

Działka nr 169

Branża:     Architektura i konstrukcja

opracował:

mgr inż. Mieczysław Zombirt

upr. rzeczoznawcy 16/Rz/97

Szczecin  listopad 2007r.

SPIS TREŚCI

I. część opisowa

1.Podstawa, przedmiot i cel opracowania

1.1 Podstawa prawna opracowania

1.2 Podstawa techniczna opracowania

1.3 Przedmiot i cel ekspertyzy technicznej

2. Opis  techniczny  obiektu  i  jego  stan  zachowania

2.1. Opis  ogólny budynku

2.2. Posadowienie

2.3. Ściany  kondygnacji  nadziemnych

2.4. Stropy

2.5. Dach

2.6 Klatka schodowa

2.7 Wykończenie wewnętrzne budynku

2.8. Instalacje

3. Analiza możliwości remontu budynku

4. Wnioski

5. Zalecenia

5.1.Dach

5.2.Strop nad poddaszem

5.3.Strop pod poddaszem

5.4. Stolarka

II. Dokumentacja fotograficzna

# III. Obliczenia statyczne

# IV. Załączniki

-Oświadczenie projektanta

-Zaświadczenie przynależności do izby

-Uprawnienia rzeczoznawcy

# V.  Część rysunkowa

- sytuacja……………		………..………………….		rys.1a

- inwentaryzacja i proj. wzmocnienia więźby ………………………..rys.1

- przekrój poddasza……………….……………………..		rys.2

- detale…………………………………………………	.……………..rys.3

# EKSPERTYZA  STANU  TECHNICZNEGO  BUDYNKU

1.Podstawa, przedmiot i cel opracowania

1.1 Podstawa prawna opracowania

Podstawą opracowania ekspertyzy technicznej jest umowa nr RI-37/07 zawarta w dniu 26.10.2007r  pomiędzy Powiatem Gryfińskim reprezentowaną przez Wojciecha Konarskiego – Przewodniczącego Zarządu i Jerzego Milera Członka Zarządu a Rzeczoznawcę Budowlanego Mieczysława Zombirta.

1.2 Podstawa techniczna opracowania

-    Pomiary  inwentaryzacyjne  własne

-    Odkrywki  i  badania  szacunkowe  własne  wytrzymałości  materiałów

-    Dokumentacja fotograficzna

- Obliczenia statyczne

- Projekt Budowlany Remontu Dachu Budynku Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju wykonany przez Pracownię Audytorską inż. Jacka Stępnia

1.3 Przedmiot i cel ekspertyzy technicznej

Przedmiotem opracowania jest dach Budynku Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju

przy ul. Dworcowej 3

Celem opracowania jest ocena nośności istniejącej konstrukcji dachu w aspekcie konieczności jej rozbiórki co przewiduje projekt opracowany przez Pracownię Audytorską inż. Jacka Stępnia.

W zakres opracowania wchodzi:

- zaewidencjonowanie fotograficzne stanu istniejącego

- obliczenia statyczne dachu dla przewidywanych obciążeń

-     ocena nośności dachu

- wykonanie rysunków inwentaryzacyjnych stanu istniejącego wraz z

koniecznymi wzmocnieniami i elementami do wymiany

2. Opis  techniczny  obiektu  i  jego  stan  zachowania

2.1. Opis  ogólny budynku

Budynek użyteczności publicznej  II kondygnacyjny, podpiwniczony z wysokim dachem, w którym poddasze i dwie niższe kondygnacje wykorzystywane są na Dom Dziecka. Budynek został wykonany na początku naszego stulecia w technologii

tradycyjnej murowanej z drewnianymi stropami nad parterem i piętrem oraz stropem Kleina nad piwnicą.

2.2. Posadowienie

Posadowienie bezpośrednie na ławach  fundamentowych. Głębokość  posadowienia  ca 50cm poniżej posadzki piwnic. Nie  stwierdzono  w  budynku większych  rys  i  pęknięć  świadczących  o przekroczeniu wartości oporu granicznego podłoża i występowania nierównomiernego  osiadaniu budynku.

2.3. Ściany  kondygnacji  nadziemnych

Ściany kondygnacji powtarzalnych murowane z cegły pełnej o zmiennej grubości na poszczególnych kondygnacjach. Klasę cegieł oceniono na R15, a zaprawę na M2

Nadproża nad oknami i drzwiami w formie sklepień łukowych z cegły ceramicznej.

Nie  stwierdzono  w  budynku większych rys i pęknięć. W całym obiekcie występują  drobne  zarysowania na połączeniach  ścian  podłużnych i poprzecznych oraz w nadprożach okien i drzwi.

Stan  techniczny  murów oceniono jako średni.

2.4. Stropy

Nad piwnicą strop typu Kleina, nad parterem i piętrem stropy drewniane.

Układ warstw stropów drewnianych jest następujący:

-wykładzina

-deski podłogowe 2,5cm

-polepa gliniana 8-10cm

-ślepy pułap 2,5cm

-belki drewniane  H=20cm

-tynk na trzcinie 2cm

Stwierdzono, że przy chodzeniu i podskokach podłoga stropu nad 1piętrem drży i wibruje, co pozwala wyciągnąć wniosek, iż  podatność sprężystą  belek stropu mogła ulec zmniejszeniu na skutek długotrwałych przecieków z dachu.

Należy jednak stwierdzić, że są to typowe zjawiska dla tego typu rozwiązań i często występują we wszystkich budynkach wykonanych w tej technologii z tamtego okresu czasu.

Należy jednak dokonać szczegółowej oceny belek drewnianych stropu nad 1 piętrem w celu podjęcia decyzji o konieczności naprawy bądź wzmocnienia. Szczegółowych oględzin będzie  można  dokonać w trakcie prowadzonego remontu dachu, gdyż będzie się to wiązało z wybraniem  zasypki z  polepy  między  belkami. Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  końce  belek  osadzone  w  ścianie  zewnętrznej. Stan techniczny  stropów drewnianych oceniono jako lichy, a stropu nad piwnicą jako zadowalający.

2.5. Dach

Dach wysoki, dwuspadowy, drewniany, płatwiowo krokwiowy kryty dachówką ceramiczną i cementową rożnych rodzajów i typów  (fot.3).

Na elementy więźby składają się:

-krokwie 10x14cm w rozstawie co 85cm

-słupy 13,5x13,5cm

-miecze 13,5x13,5cm

-płatwie 14x19cm

-płatew kalenicowa 13,5x13,5cm

-zastrzały 13,5x13,5cm

-podwalina pod słupy 10x14cm

Stwierdzono, iż pokrycie dachu z dachówki uległo znacznemu zniszczeniu i utraciło swe parametry użytkowe. W załączonej dokumentacji fotograficznej (fot.3) widoczne są liczne miejsca napraw dachu wymienianych dachówek. Świadczy to, iż dach często przeciekał i był wielokrotnie naprawiany.

Stan techniczny pokrycia dachu, łat, konstrukcji lukarn oceniono je jako zły.

Miejscowe nieszczelności pokrycia mogły być przyczyną powierzchniowego zawilgocenia lub korozji niektórych elementów drewnianych stropu nad 1 piętrem, szczególnie końcówek osadzonych w murze. Elementy te należy sprawdzić w trakcie planowanego remontu dachu.

Konstrukcja więźby dachowej: krokwie, płatwie, słupy, miecze, zastrzały zostały wymienione po ostatnim pożarze (fot.4,5) i ich stan techniczny oceniono jako dobry . Elementy nie wymienione (fot.6,7), a oznaczone na rysunku nr1 należy wymienić w trakcie planowanego remontu.

2.6 Klatka schodowa

Klatka schodowa drewniana na bieżąco konserwowana i malowana utrzymywana jest w dobrym stanie technicznym.

2.7 Wykończenie wewnętrzne budynku

Budynek użytkowany jako Dom Dziecka i dzięki  dużemu zaangażowaniu użytkownika na bieżąco konserwowany i malowany. Stan techniczny materiałów wykończeniowych w dobrym stanie technicznym.

Elementem, który uległ naturalnemu zużyciu są okna, Przewiduje się je wymienić w trakcie planowanego remontu.

2.8. Instalacje

Budynek jest wyposażony we wszystkie instalacje konserwowane  na bieżąco.

2.9. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu wokół budynku utrzymywane w należytym stanie.

KRYTERIA  OGÓLNE  OCENY  I  KLASYFIKACJI  TECHNICZNEJ

STANU  ELEMENTÓW  BUDYNKU

| Lp. | Klasyfikacja Stanu techn. | Procent zużycia | Kryterium oceny elementu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobry | 0-15 | Element budynku lub rodzaj konstrukcji, wykończenia wyposażenia jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom normy |
| 2. | Zadawalający | 16-30 | Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy jest remont bieżący, polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji |
| 3. | Średni | 31-50 | W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny |
| 4. | Lichy | 51-70 | W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżone klasy. Wymagany kompleksowy remont kapitalny względnie wymiana |
| 5. | Zły | 71-100 | W elementach budynku występują duże uszkodzenia i ubytki, które mogą lub zagrażają dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania nowego elementu. W uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagrożenia może nastąpić drogą kapitalnego remontu w bardzo dużym zakresie. |

3. Analiza możliwości remontu budynku

- W rozdziale 2. przedstawiony  został  stan  sprawności  technicznej  budynku  i  jego  elementów. Wszystkie elementy konstrukcyjne poza pokryciem znajdują się w stanie technicznym pozwalającym na dalszą eksploatację. Kilka elementów więźby dachowej na skutek nadpalenia (fot.6,7) wymaga wzmocnienia i wymiany wg rys.2.

- Wykonane obliczenia statyczne wykazały, iż dla zachowania istniejącej funkcji budynku nie ma konieczności wymiany więźby dachowej. Nie można jednak wykonać ocieplenia dachu ponad strychem.

- Zachowanie sprawności technicznej budynku i dostosowania do obowiązujących normy cieplnej wymaga wykonania remontu w następującym zakresie:

-wymiana całego pokrycia dachu

-ocieplenie połaci dachu w części użytkowanego poddasza

-ocieplenie stropu nad użytkowanym poddaszem po wyrzuceniu

polepy i ślepego pułapu

- Zastosowanie rozwiązania jak wyżej nie spowoduje wzrostu obciążeń na więźbę dachową, fundamenty i inne elementy konstrukcyjne budynku.

4. Wnioski

1.Należy wymienić całe pokrycie dachu z zastosowaniem nowych łat, kontrłat,

pokrycia z dachówki cementowej, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.

2. Można pozostawić istniejącą więźbę dachową po wzmocnieniu jej za pomocą

kleszczy wg rys.1,2,3 oraz wymianie kilku nadpalonych elementów.

3.Wykonać ocieplenie połaci dachu w części użytkowanego poddasza wg rys.3 wraz

z wymianą stolarki okiennej lukarn.

4. Wykonać ocieplenie stropu nad poddaszem wg rys.3 po usunięciu polepy,

podsufitki ślepego pułapu i podłogi z desek.

5. Zalecenia

5.1.Dach

Rozebrać istniejące pokrycie i wykonać nowe po wzmocnieniu istniejącej więźby dachowej (rys.2 i 3). Projektuje się zastosowanie  dachówki zakładkowej cementowej  wraz z łaceniem, rynnami  rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi

Dla wykonania nowych warstw dachu należy stosować następujące materiały:

- Łaty z nasyconego drewna iglastego klasy C 24 o wymiarach 40/60 mm.

- Kontrłaty z nasyconego drewna iglastego klasy C 24 o wymiarach 24/50 mm

- Folia wiatroizolacyjna 3-warstwowa membrana dachowa z zintegrowanym paskiem klejącym w części poddasza ocieplanego

- masa 140 g/m², grubość 0,3 mm,

- paroprzepuszczalność > 1300 g/ m²/24 h (sd ≤ 0,02),

- wytrzymałość na rozerwanie 220/160 N/5 cm.

- Folia wstępnego krycia w części dachu nieocieplanego.

- masa 140 g/m², grubość 0,3 mm,

- paroprzepuszczalność 25 g/ m²/24 h (sd ≤ 3),

- wytrzymałość na rozerwanie 300 N/5 cm.

- Dachówka zakładkowa esówka (holenderka) w kolorze ciemnoczerwonym.

Kolejność wykonania robót:

- Po rozebraniu pokrycia dachu należy ocenić stan techniczny drewna. Elementy spalone (płatew narożna oraz inne elementy o zniszczeniu drewna - przekraczającego 10 % powierzchni przekroju należy wymienić na nowe z nasyconego iglastego drewna klasy C 24. Uszkodzone drewno należy wyciąć, miejsce cięcia impregnować przez 3 – krotne malowanie 20 % roztworem solnego preparatu impregnującego INTOX S lub równoważnym. Wycięte fragmenty drewna uzupełnić nasyconym iglastym drewnem klasy C 24, a następnie 3 – krotne przemalować 30 % roztworem środka ogniochronnego OGNIOCHRON/FOTOS M2 lub równoważnym.

- Wzmocnić konstrukcję więźby dachowej poprzez wykonanie  dodatkowych kleszczy 2x4,5x16cm na krokwiach (rys.2 i 3)

- Nowe elementy więźby dachowej powinno być wykonane z tarcicy iglastej sosnowej sortowanej wytrzymałościowo o klasie wytrzymałości C 24, nasyconej metodą ciśnieniową (40 kg środka solnego na 1 m³ drewna) środkiem ogniochronnym i biochronnym dla uzyskania klasy odporności ogniowej R 30, zabezpieczającej przed; grzybami domowymi i pleśniowymi, sinizną wtórną oraz owadami – szkodnikami żerującymi w drewnie. Miejsca złączy ciesielskich, w których usunięto część nasyconego drewna, należy przesmarować trzykrotnie impregnatem solnym i ogniochronnym.

- Przygotować podłoże pod obróbkę blacharską gzymsu; oczyścić z gruzu, odspojone fragmenty gładzi cementowej usunąć i uzupełnić, jeżeli podłoże jest nierówne, wyrównać zaprawą cementową M-7 ze spadkiem 2 % na zewnątrz.

- Wykonać obróbkę gzymsu z blachy powlekanej ułożoną na jednej warstwie izolacyjnej papy asfaltowej. Obróbkę blacharską zamocować kołkami rozporowymi szybkiego montażu z uszczelką i kołpakiem.

- Zamocować rynnę wraz z pasem nadrynnowym.

- Na krokwiach zamocować;

- wiatroizolacyjną membranę dachową pod pokryciem dachu nad ocieplaną częścią połaci dachu (lekko naprężoną), w trakcie mocowania skleić pomiędzy sobą pasy membrany,

- folię wstępnego krycia pod pozostałe pokrycie dachu - strychu (z lekkim zwisem).

- Zamocować kontrłaty i łaty.

- Naprawić mury kominów ponad dachem.

5.2.Strop nad poddaszem i połacie ocieplone

Przed przystąpieniem do ocieplenia poddasza należy usunąć wszystkie warstwy stropu poddasza ( tynk na trzcinie, podsufitkę, ślepy pułap, wypełnienie polepy, deski stropu poddasza)

Belki stropu poddasza impregnować przez 3 – krotne malowanie 20 % roztworem solnego preparatu impregnującego INTOX S lub równoważnym, a następnie 3 – krotne przemalować 30 % roztworem środka ogniochronnego OGNIOCHRON/FOTOS M2 lub równoważnym.

Strop poddasza  i skosy połaci dachowej wykonać z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z dwuwarstwową izolacją termiczną z płyt z wełny mineralnej gr.18cm. Przyjęto rozwiązania systemowe NIDA Poddasze LAFRARGE, NIDA GIPS oraz ROCKWOOL lub równoważne.

Dla wykonania nowych warstw ocieplenia i wykończenia dachu  należy stosować następujące materiały:

- profile zimnowalcowane NIDA 60 CD,

- dwie warstwy płyt GKF KS 12,5 mm

- izolacja termiczna płyty z wełny mineralnej o grubości 18 cm;

- opór cieplny Rd = 5,10 [m²·K/W],

- współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/m*K,

- wiatroizolacyjna 3-warstwowa membrana dachowa z zintegrowanym paskiem klejącym;

- masa 140 g/m², grubość 0,3 mm,

- paroprzepuszczalność > 1300 g/ m²/24 h (sd ≤ 0,02),

- wytrzymałość na rozerwanie 220/160 N/5 cm.

- folia paroizolacyjna trudnozapalna ;

- opór dyfuzyjny ≥ 360 [m²* godz.*hPa/g],

- polietylen stabilizowany o grubości 0,2 mm

Wykonanie zabudowy poddasza

- Do zabudowy poddasza można przystąpić po wykonaniu pokrycia dachu. Pierwszą warstwę płyt z wełny mineralnej o grub. 18 cm układa się pomiędzy krokwiami więźby dachowej oraz belkami stropu nad poddaszem. Przycięte do rozstawu krokwi płyt (z małym naddatkiem na rozprężenie) układa się pomiędzy krokwiami i belkami. Płyty powinny szczelnie przylegać do krokwi, belek i pomiędzy sobą. Płyty z wełny mineralnej przed wypadaniem można zabezpieczyć siatką wykonaną z ocynkowanego drutu wiązałkowego.

- Montaż konstrukcji rusztu metalowego rozpoczyna się od zamocowania łączników NIDA ES w rozstawie, co 40 cm prostopadle do krokwi i kleszczy. Do łącznika przy pomocy blachowkrętów mocuje się profil główny NIDA 60 CD, profile łączy się łącznikiem NIDA LN. Profil główny NIDA 60 CD powinien zdystansowany być od krokwi o 6 cm. Przed zamocowaniem profilu głównego należy wypełnić go paskami wełny mineralnej.

- Pomiędzy kształtownikami profilu głównego ułożyć należy izolację termiczna płyty z wełny mineralnej o grubości 5 cm,

- Do profilu głównego NIDA 60 CD przy pomocy dwustronnie klejącej taśmy przykleić należy folię paroizolacyjną, łącząc poszczególne arkusze na zakład klejąc je taśmą dwustronnie klejącą.

- Prostopadle do profil głównych NIDA 60 CD przykręcić pierwszą warstwę płyt GKF KS 12,5 mm, rozstaw blachowkrętów max 17 cm.

- Drugą warstwę płyt GKF KS 12,5 mm  przykręcić z przesunięciem styków płyt o ½ szerokości i długości płyty.

- Wykonać szpachlowanie spoin płyt wraz z wklejeniem taśmy zbrojącej.

5.3.Strop pod poddaszem

W czasie przeprowadzanego remontu dachu należy dokonać sprawdzenia stropu pod poddaszem.

W tym celu po wybraniu  zasypki  z  polepy  między  belkami dokonać sprawdzenia stanu technicznego drewna belek stropu. Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  końce  belek  osadzone  w  ścianie  zewnętrznej. W przypadku stwierdzenia korozji < niż10% przekroju belkin, należy uszkodzone i spróchniałe  powierzchnie  belek zaciosać po obwodzie  łącznie  z  odcięciem  chorego  miejsca  od  zdrowego (w /g  oceny  wizualnej). W przypadku większego uszkodzenia belki należy wymienić lub wzmocnić.

Oczyszczone  belki  pomalować  dwukrotnie  środkiem  przeciwgnilnym  i  owadobójczym  np. : IMPREX  BUDOWLANY  lub  INTOX –S, ewentualnie Ogniochronem do stopnia NRO.

5.4. Stolarka

Projektuje się wymianę stolarki  okiennej na poddaszu na okna typu PCV z nawietrzakami.

### Opracował: mgr inż. Mieczysław Zombirt

# II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

# IiI. OBLICZENIA STATYCZNE

# IV. ZAŁĄCZNIKI

Zał.1

# mgr inż. Mieczysław Zombirt

Szczecin 15.11.2007r.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam że projekt „EKSPERTYZA TECHNICZNA WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU  DOMU DZIECKA W TRZCIŃSKU ZDROJU” przy ul. Dworcowa 3 Działka nr 169

została sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Mieczysław Zombirt