# BIURO  ARCHITEKTONICZNE

## KAROL  KRZĄTAŁA

Ul.Ostrawicka  4  ,  71-337     Szczecin

NIP 852-134-81-12

tel. / fax 091 / 48 713 21

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Inwestycja :   PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU  INTERNATU  ZSP NR 2

NA POMIESZCZENIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORAZ  BUDOWA RAMPY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  I WYKONANIE 6 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NA DZIAŁCE NR 236 , m. GRYFINO.

Adres 	GRYFINO, UL. ŁUŻYCKA 91,

Inwestycji:	DZIAŁKA NR 236 OBRĘB 5

Inwestor:      POWIAT   GRYFIŃSKI  Z  SIEDZIBĄ W GRYFINIE

PRZY UL. SPRZYMIERZONYCH 4

Branża :     ARCHITEKTURA  I  KONSTRUKCJA

Faza :      PROJEKT  BUDOWLANY WYKONAWCZY

Niżej podpisani oświadczamy, że przedmiotowy projekt sporządzono zgodnie

z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

#### Autorzy opracowania :

#### ARCHITEKTURA :       dr  inż. arch. KAROL KRZĄTAŁA

#### upr. nr  18 / SZ / 78

#### KONSTRUKCJA:         mgr inż. WITOLD MAZIARZ

upr. nr  131/67

#### Sprawdzający :

#### ARCHITEKTURA :        mgr inż. arch. MACIEJ FURMAŃCZYK

upr. nr  291 / SZ / 83

#### KONSTRUKCJA:         inż. ROMAN KISIEL

upr. nr  98/SZ/79

Szczecin , październik 2007

ZAWARTOŚĆ  DOKUMENTACJI

###### I . OPIS  TECHNICZNY

###### II . CZĘŚĆ  GRAFICZNA

###### ARCHITEKTURA

###### Rys. nr 1    -  	Plan  zagospodarowania   terenu				1: 500

#### Rys. nr 2 – 	Rzut parteru							1: 100

Rys. nr 2a   -  	Rzut  sanitariatów parteru		                                  	 1: 50

Rys nr 3     -  	Rzut   piętra		                                	              	1: 100

Rys. nr 4    -   Rzut  II  i  III piętra	                        	            	1: 200

Rys .nr 5     -  Przekrój  A – A i elewacja boczna				 1: 200

Rys. nr 6    -   Elewacja  północna i południowa				1: 200

Rys. nr 7 i 7a    -   Wejście do biur Starostwa   			            1: 50

i rampa dla osób niepełnosprawnych

Rys. nr 8   -   Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej		       	1: 100

INSTALACJA I URZĄDZENIA ALARMU PRZECIWPOŻAROWEGO SAP, SYSTEM ODDYMIANIA PIONOWYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH

Rys. nr 1PP - Rzut parteru i I piętra

rys. nr 2PP - Rzut II i III piętra

Rys. nr 3PP - Rozmieszczenie urządzeń systemu oddymiania

###### KONSTRUKCJA

Rys. nr 1K    -  Rzut  parteru  - nadproża projektowanych otworów 	1: 100

Rys. nr 2K    -  Rzut I piętra  - nadproża projektowanych otworów		1: 100

Rys. nr 3K   -   Rzut III piętra - nadproża projektowanych otworów	1: 100

Rys. nr 4K   -  Rama żelbetowa                                                                    1:25

Rys. nr 5K   -  Zestawienie stali kształtowej

Rys. nr 6K   - Zestawienie stali zbrojeniowej

# OPIS  TECHNICZNY

do  projektu  budowlanego architektonicznego inwestycji  polegającej na

przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP nr 2

na pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz budowa rampy dla niepełnosprawnych i wykonanie 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce nr 236, obręb 5 m. Gryfino.

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

  - Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta z Zarządem Powiatu Gryfińskiego.

1.2. Decyzja o warunkach zabudowy

1.3. Podkład sytuacyjno wysokościowy terenu w skali 1 : 500 wykonany przez Zakład Usług Geodezyjnych „GEO-GRYF” S.C. w Gryfinie

1.4. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.

1.5. Wizja lokalna i pomiary z natury.

1.6 Ekspertyza techniczna nr CI-KM/30/2004 na temat wskazań zamiennych równoważących wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w zakresie ewakuacji ludzi z przebudowywanego w części internatu ZSP    nr przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie, uzgodnione z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Szczecinie

1.7. Projektu branżowe.

1.8. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane – tekst jednolity (Dz.U. nr 107, poz. 1016

z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

1.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny    odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2003 r.

z późniejszymi zmianami)

1.10. Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania.

- PRZEDMIOT  , ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA .

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP nr 2 usytuowanego przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na funkcje administracyjno-biurowe Powiatu Gryfińskiego oraz budowa rampy dla niepełnosprawnych i wykonanie 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce nr 236 obręb 5 m. Gryfino

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania  terenu  oraz wielobranżowy projekt przebudowy części budynku internatu (parter i część I pietra) na potrzeby Powiatu Gryfińskiego wraz z projektem zabezpieczenia przeciwpożarowego wszystkich kondygnacji budynku.

Celem opracowania  jest  wyodrębnienie z budynku internatu niezależnej funkcji dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  z Zespołem do spraw orzekań o niepełnosprawności i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zapewnienie miejsc postojowych i dostępu dla osób niepełnosprawnych

- OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO .

Istniejący budynek  internatu ZSP nr 2 zlokalizowany jest  na  działce nr 236 , obręb 5

m.Gryfino , przy ul.Łużyckiej 91 . Usytuowany jest  obok budynku dydaktycznego  szkoły ,

stanowiąc wraz z nim  frontową zabudowę działki . Obiekt o zróżnicowanej wysokości  -

dwukondygnacyjny w partii wejściowej , oraz czterokondygnacyjny w swej zasadniczej części .

Obiekt połączony jest z jednokondygnacyjnym budynkiem stołówki i kuchni .

Budynek  internatu zawiera na czterech kondygnacjach pokoje mieszkalne dla uczniów , zespoły higieniczno-sanitarne , pokoje dla administracji , wychowawców oraz pom. gospodarcze .

Budynek  obsługiwany jest przez dwie klatki schodowe . Klatki schodowe nie spełniają parametrów wymiarowych zgodnych z § 68 , ust. 1 Warunków Technicznych . Dotyczy to szerokości spoczników i szerokości użytkowej biegów . Stan techniczny schodów  i klatek schodowych jest bardzo dobry  .

Budynek zrealizowany w latach 70-tych XX wieku w technologii prefabrykowanej w

poprzecznym układzie konstrukcyjnym. Ściany konstrukcyjne – bloki żelbetowe prefabrykowane. Ściany zewnętrzne – osłonowe z elementów prefabrykowanych . Stropy – płyty kanałowe .

Kanały wentylacyjne – bloki kanałowe prefabrykowane .

Działka nr  ewid. 236 posiada bezpośredni dostęp do ul.Łużyckiej tj. Drogi Krajowej nr 31 .

Istniejąca obsługa w zakresie infrastruktury technicznej  - zaopatrzenia w wodę , kanalizację  sanitarną i energię elektryczną jest wystarczająca .

4.    PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

Dla potrzeb parkingowych projektuje się na istniejącym placu manewrowym znajdującym się na północ od budynku stołówki szkolnej 6 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. Bezpośredni wjazd na działkę z u. Łużyckiej tj. Drogi Krajowej nr 31.

Nawierzchnia wjazdu i stanowisk parkingowych – betonowa istniejąca. Miejsca postojowe w układzie prostokątnym o wymiarach 2,5x5,0 m oraz miejsce dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6x5,0 m. Z parkingu zaprojektowano chodnik w stronę wejścia głównego z rampą. Konstrukcje nawierzchni chodnika projektuje się z kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze czerwonym, na posypce cementowo-piaskowej

5.   ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU INTERNATU ZSP NR 2  NA FUNKCJE ADMINISTRACYJNO-BIUROWE STAROSTWA  POWIATOWEGO W GRYFINIE .

Właściciel budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie tj. Powiat Gryfiński, postanowił przebudować parter i połowę I pietra budynku na własne potrzeby (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

5.1. Układ  komunikacyjny  .

Funkcje użyteczności publicznej zostały wydzielone z budynku internatu , jako niezależna

funkcjonalnie i  przestrzennie część obiektu .

Istotnym problemem mającym znaczenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie jest

konieczny rozdział ruchu ludzi w budynku , polegający na tym, że:

- mieszkańcy internatu w normalnych warunkach funkcjonowania będą mogli korzystać tylko z jednej klatki schodowej , usytuowanej przy istniejącym hallu wejściowym ,

- urzędnicy i petenci będą korzystać z drugiej klatki schodowej , w pobliżu projektowanego wejścia do biur Starostwa .

Rozdział komunikacji będzie wymuszony instalacją antywłamaniową z kontrolą dostępu do

drzwi wejściowych  do klatek schodowych na poszczególnych kondygnacjach . Kontrola dostępu

będzie realizowana przy pomocy odpowiednich zamków elektromagnetycznych otwieranych kartami magnetycznymi  lub /i szyframi . Rozwiązanie to wymusza konieczność zastosowania w budynku instalacji wykrywczej pożaru (SAP) z czujkami dymu i ręcznymi ostrzegaczami pożaru (ROP) , która po wykryciu pożaru musi wyłączyć kontrolę dostępu (KD) po to , aby obydwie klatki schodowe były dostępne dla wszystkich użytkowników .

Na  parterze obydwu klatek schodowych zaprojektowano drzwi ewakuacyjne w ścianie zewnętrznej .

Rozwiązania te w sposób wystarczający zrekompensują niedogodności w zakresie ewakuacji ludzi wynikające z nieznacznego zmniejszenia parametrów wymiarowych biegów i spoczników .

Rozwiązania   powyższe zostały  uzgodnione z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej

w Szczecinie  .

W elewacji szczytowej zaprojektowano wejście do biur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z rampą dla osób niepełnosprawnych, w odległości ok. 60 min od wejścia do internatu.

5.2. Układ  funkcjonalny adaptowanych kondygnacji .

Na parterze zaprojektowano pomieszczenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Zespołem do spraw orzekań o niepełnosprawności i hostelem oraz dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W kondygnacji parteru zaprojektowano również zespoły higieniczno-sanitarne dla kobiet i mężczyzn, wc dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości.

Część wejściowa do internatu nie ulega zmianie. Od hallu wejściowego wydzielono drzwiami przeciwpożarowymi klatkę schodową dla użytkowników  internatu oraz pomieszczenia wychowawcy.

Na I piętrze zaprojektowano w rejonie drugiej klatki schodowej pokoje nauczycielskie dla PPP oraz pomieszczenia dla PCPR i PPP. Pozostałe pomieszczenia internatu w kondygnacji piętra wraz z zespołem higieniczno-sanitarnym nie podlegają przebudowie.

5.3. Zestawienie  pomieszczeń i powierzchni  .

Oznaczenia zastosowanych w tabelach skrótów .

PCPR  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ZSON -  Zespół do Spraw Orzekań o Niepełnosprawności

PPP   -   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

5.3.1. Zestawienie  pomieszczeń i powierzchni  na  adaptowanej  kondygnacji  parteru .

| #### NUMER POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | FUNKCJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | HALL - POCZEKALNIA | 26,50 m2 | WSPÓLNE. |
| 2. | KLATKA SCHODOWA | 14,10 |  |
| 3. | WYPOZYCZALNIA SPRZĘTU RECHABILITACYJNEGO | 21,30 | PCPR |
| 4. | BIURO | 20,40 | PPP |
| 5. | BIURO | 20,40 |  |
| 6. | BIURO | 20,40 |  |
| 7. | KORYTARZ | 48,30 | WSPÓLNE |
| 8. | PRZEDSIONEK | 4,10 |  |
| 9. | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 4,10 | WSPÓLNE |
| 10. | WC MĘSKIE | 11,80 |  |
| 11. | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 4,70 |  |
| 12. | WC DAMSKIE | 11,30 |  |
| 13. | WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8,80 |  |
| 13.A | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 7,00 | PPP |
| 14. | GABINET TERAPII | 15,20 |  |
| 15. | GABINET TERAPII | 20,10 |  |
| 16. | BIURO | 13,80 |  |
| 17. | GABINET LEKARSKI | 20,40 | ZSON |
| 18. | GABINET LEKARSKI | 20,40 |  |
| 19. | SEKRETARIAT | 20,40 | PCPR |
| 20. | GABINET DYREKTORA | 20,40 |  |
| 21. | „BŁĘKITNY” POKÓJ | 20,40 |  |
| 22. | GABINET TERAPII | 20,40 |  |
| 23. | BIURO | 20,40 |  |
| 24. | KORYTARZ | 20,70 | WSPÓLNE |
| 25. | POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM | 10,10 | PCPR |
| 26. | ŁAZIENKA | 3,40 | PCPR |
| 27. | POKÓJ | 13,90 |  |
| 28. | BIURO | 20,40 |  |
| 29. | BIURO | 20,40 |  |
| 30. | KSIĘGOWOŚĆ | 20,40 |  |
| 31. | HALL KLATKI SCHODOWEJ | 30,10 | INTERNAT |
| 32. | POKÓJ WYCHOWAWCY | 20,40 |  |
| 33. | HALL INTERNATU | 37,10 |  |
| 34. | PRZEDSIONEK | 5,90 |  |
|  | RAZEM | 624,90m2 pu |  |

5.3.2. Zestawienie  pomieszczeń i powierzchni  na  adaptowanej  kondygnacji  I piętra  .

| NUMER POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA w m² | FUNKCJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | KLATKA SCHODOWA | 14,10 m² | WSPÓLNE |
| 1.2. | KORYTARZ | 53,70 m² |  |
| 1.3. | POKÓJ NACZELNIKA | 21,40 m² | PPP |
| 1.4. | KSIĘGOWOŚĆ | 20,40 m² |  |
| 1.5. | GABINET DYREKTORA | 20,40 m² |  |
| 1.6. | SEKRETARIAT | 20,40 m² |  |
| 1.7. | POKÓJ NAUCZYCIELA | 20,40 m² |  |
| 1.8. | POKÓJ NAUCZYCIELA | 20,40 m² |  |
| 1.9. | POKÓJ NAUCZYCIELA | 20,40 m² |  |
| 1.10. | POKÓJ NAUCZYCIELA | 20,40 m² |  |
| 1.11. | ARCHIWUM | 22,70 m² |  |
| 1.12. | ARCHIWUM | 20,10 m² | PCPR |
| 1.13. | ARCHIWUM | 13,80 m² |  |
|  | RAZEM 288,60 m2 |  |  |

UWAGA; pozostałe pomieszczenia na I piętrze – bez zmian.

    - Dane liczbowe po przebudowie:

- Powierzchnia użytkowa parteru – 624,90 m2

w tym:

  - na potrzeby Starostwa Powiatowego – 531,40 m2

  - na potrzeby internatu – 93,50 m2

- Powierzchnia użytkowa pietra na

Na potrzeby Starostwa Powiatowego – 288,60 m2

Wykaz powierzchni użytkowej pomieszczeń na potrzeby Powiatu Gryfińskiego

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 			– 286, 60 m2

w tym powierzchnia użytkowa hostelu

dla matki z dzieckiem – 27,40 m2

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń

Zespołu do Spraw Orzekań o Niepełnosprawności 		– 40,80 m2

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 			– 311,30 m2

- powierzchnia użytkowa pomieszczeń

wspólnych (zespołu higieniczno-sanitarne, komunikacja,

pom. socjalne, pom. gospodarcze) 				– 222, 10 m2

razem – 820,00 m2

- OPIS  BUDOWLANY .

  - Ściany .

- Należy zdemontować wskazane w projekcie ściany działowe gr. 12 cm i 6,5 cm.

- Należy rozebrać ścianki z cegieł szklanych przy klatkach schodowych na wszystkich kondygnacjach w ścianach wewnętrznych ( od strony korytarza) i w ścianie zewnętrznej – patrz projekt ) i zamurować bloczkami gazobetonowymi  gr. 24 cm .

- Na najwyższej kondygnacji należy rozebrać część górną ścianki z cegieł szklanych i rozebrać część ściany zewnętrznej w celu montażu okien dymowych.

- Należy zamurować bloczkami gazobetonowymi gr. 24 cm naświetle w ścianie łazienki na parterze  ( 1,60 x 1,05 m ) -  patrz projekt .

- Należy zamurować otwory drzwiowe w ścianie zewnętrznej przy głównej klatce schodowej bloczkami gazobetonowymi i w ścianach  gr. 12 i 25 cm cegłą kratówką oraz bloczkami gazobetonowymi – patrz projekt  .

- Należy powiększyć otwory drzwiowe w ścianach betonowych korytarza gr. 12 i 25 cm do szerokości wskazanych w projekcie  ( min 100 cm w stanie surowym ) .

- Należy wykonać nowe otwory drzwiowe w ścianach zewnętrznych przy klatkach schodowych na parterze  oraz w ścianach konstrukcyjnych poprzecznych na parterze i I piętrze

- Należy rozebrać część ściany  przedsionka wejścia głównego do internatu – patrz projekt

- Nowe ścianki gr. 6,5 cm należy wymurować z cegły kratówki na zaprawie cem.-wap.

Rz=5 Mpa zbrojone bednarką   20/4 co druga warstwę .

- Wykonać bruzdy i przebicia w ścianach i stropach zgodnie z projektem instalacji sanitarnych i elektrycznych .

  - Posadzki .

Po zdemontowaniu płytek PCV lub terakoty istniejące posadzki nakuć dla zwiększenia ich szorstkości i wyrównać masą samopoziomującą  .

UWAGA : W hallu  klatki schodowej internatu na parterze należy skuć posadzkę w celu zlikwidowania progu różnicującego poziomy  posadzki i wyrównać szlichtą cementową i masą

samopoziomującą .

W związku z zamontowaniem w przedsionku internatu wycieraczki wpuszczanej

w posadzkę – dokonać remontu posadzki .

UWAGA : W pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych i porządkowych nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25 i 26 skuć posadzki do podłoża betonowego na głębokość ok. 20 cm, ułożyć na wyrównanym podłożu izolację przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej i izolację termiczną z twardego styropianu gr. 8 – 10 cm (w zalezności od uzyskanego poziomu podłoża). Wykonać szlichtę cementową ze spadkiem 0,5 % w stronę kratek ściekowych. Jako uszczelnienie podłoża pod płytki ceramiczne zastosować płynną folię uszczelniającą .

  - Izolacje .

6.3.1. Izolacje  przeciwwilgociowe

- w pomieszczeniach sanitarnych – papa termozgrzewalna na istniejącym

podłożu betonowym

- płynna folia uszczelniająca podłoże na płytki ceramiczne .

ścianę cokołu zaizolować przeciwwilgociowo

- ścianę cokołu zaizolować przeciwwilgociowo abizolem 2R+P

6.3.2. Izolacje  termiczne – płyty styropianowe posadzkowe układane w mijankę.

6.3.3. Izolacje akustyczne.

Piony kanalizacyjne instalacji sanitarnej  izolowane akustycznie wełną mineralną (obróbka z płyt GK).

  - Nadproża projektowane – patrz projekt konstrukcji.

  - Stolarka okienna .

W pomieszczeniach węzła higieniczno-sanitarnego, z uwagi na zły stan techniczny okien, należy wymienić stolarkę okienną na nową – z profili PCV wysokoudarowych w kolorze białym , na wzór okien istniejących .Klamki zabezpieczone zamkiem . Szklenie – szyby termooszczędne typu float , o współczynniku przenikania ciepła k=1,1, w/m²/k . Podstawowe okucie – przeciwwyważeniowe .

UWAGA : W oknach zamontować nawiewniki higrosterowane .

Wszystkie okna zabezpieczyć foliami przeciw-włamaniowymi .

W miejscu okna z kształtek szklanych przy drzwiach wejściowych do internatu  projektuje się okno PCV dostosowane do wymiarów otworu .

Między przedsionkiem i hallem zaprojektowano – po rozebraniu ściany murowanej – okno 230/175 cm z profili PCV na podmurówce z bloków gazobetonowych gr. 24 cm i

wys. 50 cm.

Między hallem internatu a hallem klatki schodowej projektuje się okno wewnętrzne o odporności  ogniowejkl. EI 30 z profili aluminiowych o wym.150/135 cm, na podmurówce z cegły kratówki gr. 12 cm wys. 80 cm.

W ścianie między „błękitnym pokojem” (nr 21) i gabinetem terapeutycznym (nr 22) należy zamontować okno „weneckie” o wym. 150/140 cm.

UWAGA : Na III piętrze projektuje się w klatkach schodowych okna służące do oddymiania – patrz wykaz stolarki okiennej .

  - Stolarka drzwiowa .

Drzwi  z klatek schodowych na czterech kondygnacjach – przeszklone z profili aluminiowych o odporności ogniowej klasy  EI 30  , wyposażone w urządzenia samozamykające.

UWAGA: Zamontować drzwi o odporności EI 30 na głównej klatce schodowej na I piętrze do świetlicy internatu.

Drzwi dymoszczelne ( DS. 30) dzielące korytarze na wszystkich kondygnacji – przeszklone

z profili aluminiowych wyposażone w urządzenia samozamykające .

Drzwi ewakuacyjne na parterze – przeszklone , z profili PCV .

Drzwi w hallach wejściowych  biur Starostwa i internatu – przeszklone , z profili PCV .

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń – drewniane pełne ( np. typu PORTA ) w kolorze

jasny buk. Ościeżnice drewniane

Drzwi wewnętrzne do pokoju hostelu – jw. – przeszklone.

Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pom. socjalnych – drewniane pełne , z kratką wentylacyjną( np. typu PORTA )  , w kolorze jasny buk. Ościeżnice drewniane.

Drzwi do pomieszczeń archiwum, wzmocnione z zamkiem szyfrowym .

Drzwi  kabin ustępowych – systemowe z płyty wodoodpornej HPL gr 12-13 mm, 20 cm nad posadzką do wys. 2,0 m – w kolorze RAL 7000 ( szary ).

UWAGA :Przewidziano osadzenie nowych drzwi drewnianych pełnych do mieszkania  nauczycieli z przedsionka  internatu oraz w hallu internatu – patrz projekt .

  - Schody  i podest wejścia głównego , rampa dla wózków inwalidzkich:

Fundamenty schodów i rampy wylewane żelbetowe z betonu B-25 mrozoodpornego zbrojone obustronnie siatką Ø 8 mmm, stal 34 GS o oczkach 25/25 cm, otulina zbrojenia 3 cm.

Głębokość posadowienia fundamentów = 0,80 m poniżej poziomu terenu

Ława fundamentowa pod słupy zbrojona wg. projektu konstrukcyjnego.

W ławie fundamentowej osadzić zbrojenie słupów ramy żelbetowej

Płyta betonowa podestu i rampy z betonu B 25 mrozoodpornego zbrojona obustronnie siatką Ø 8 mmm, stal 34 GS o oczkach 25/25 cm, otulina zbrojenia 3 cm.

Płyta podestu i rampy wylewana  na podsypce zagęszczonej z piasku średnioziarnistego lub pospólki do głębokości 0,80 m p.p.t.

  - Element akcentujący wejście do biur Starostwa – rama żelbetowa , gładka , samonośna ,

gr. 20 cm , wszystkie krawędzie fazowane, posadowiona na ławie fundamentowej żelbetowej – patrz projekt konstrukcji.

Konstrukcja zadaszenia nad wejściem – stalowa z profili zamkniętych HR 80/40/3

i HR 50/30/3.

  - Wykończenie wewnętrzne .

6.9.1. Ściany .

Przygotowanie powierzchni ścian :

- usunąć tapety ,

- usunąć powierzchnie malarskie ,

- zługować lamperie olejne  ,

- otynkować nowe przemurowania tynkiem cem.-wap. ,

- w pom. higieniczno-sanitarnych skuć okładziny i tynki ,

- wysuszyć zawilgocenia na ścianach w łazienkach  , zabezpieczyć środkami

- przeciwgrzybicznymi i otynkować tynkiem cem.-wap. , wyrównać przygotowane

- podłoże  ścian  w łazienkach i zaizolować płynną folią ,

- wyrównać wszystkie przygotowane powierzchnie i dwukrotnie zagruntować w celu ich

- wzmocnienia ,

- ściany dwukrotnie szpachlowane,

- w pomieszczeniach sanitarnych i porządkowych okładzina ceramiczna z płytek

- glazurowanych do wysokości 2,20 m ,

- w pom. socjalnym fartuch  z glazury do wys 1,60 m wzdłuż blatu kuchennego

UWAGA: w pomieszczeniu socjalnym umywalkę i zlew montować w blacie.

- w gabinetach lekarskich przy umywalkach – fartuch z płytek ceramicznych na szer. 1,0 m i wys. 1,6 m

- w pokojach biurowych – ściany malowane farbami akrylowymi,

- w pomieszczeniach pomocniczych – ściany malowane farbami  akrylowymi,

- w korytarzach i na klatkach schodowych – farby akrylowe lateksowe z połyskiem

- satynowym , farby do malowania na powierzchniach przeznaczonych do częstego

mycia.

UWAGA : W zewnętrznych narożnikach ścian zamontować narożniki aluminiowe .

Ścianki kabin ustępowych – systemowe wodoodpornej HPL gr 12-13 mm, 20 cm nad posadzką do wys. 2,0 m – w kolorze RAL 7000 ( szary ).

6.9.2. Sufity .

Wykonać renowację uszkodzonych i zawilgoconych fragmentów  tynków , zeskrobać

powierzchnie malarskie , wyrównać powierzchnie , dwukrotnie zagruntować , szpachlować

2 x  i malować akrylowymi farbami do sufitów w kolorze białym .

UWAGA: Na łącznikach płyt kanałowych wkleić siatkę w celu usunięcia zarysowań .

6.9.3. Posadzki .

W pom. higieniczno-sanitarnych i porządkowych – terakota antypoślizgowa .Kratki podłogowe – ze stali nierdzewnej np. typu VIEGA .

W pom. biurowych  -  wykładzina PCV typu POLYFLOR np. 2000 PUR , grubość 2 mm , rulonowa , wzmocniona i utwardzona poliuretanem PUR , odporność na ścieranie grupa M

( wg. EN 649 ), odporność ogniowa .

W korytarzach ,w hallu klatki schodowej internatu –posadzki PCV typu POLYFLOR (j.w.).

W przedsionku internatu – nowa posadzka – terakota antypoślizgowa (wpuszczona wycieraczka) .

Korytarz wejścia do biur Starostwa – terakota antypoślizgowa ( wpuszczona wycieraczka ) .

Podest wejścia do internatu – terakota antypoślizgowa mrozoodporna ( wpuszczona wycieraczka ) .

Dokonać remontu włazów obsługowych  instalacji c.o.

6.9.4. Parapety okienne wewnętrzne .

Skuć parapety w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych..

Pozostałe parapety do renowacji .

W nowych oknach – projektuje się parapety PCV w kolorze białym .

6.9.5. Kraty drzwiowe .

W  pomieszczeniach archiwum na I piętrze przy drzwiach zaprojektowano kraty stalowe o oczkach  12 x 12 , grubość pręta ø 20 mm , przesuwane wzdłuż ściany.

Kraty zamykane na  dwie kłódki z atestem .

6.9.6. Na całej  wysokości klatek schodowych zamontować poręcze przyścienne .

Należy wykonać malowanie poręczy  , biegów oraz ścian .

6.10.Wykończenie zewnętrzne .

Ubytki terabony na elewacji powstałe po wymianie okien , po projektowanych zamurowaniach i wycięciach w płycie ściennej przy projektowanych wejściach ewakuacyjnych – otynkować na wzór istniejącego tynku .

Skuć warstwę cokołu wzdłuż budynku , ścianę cokołu zaizolować przeciwwilgociowo np. (Abizol 2R + P) i przykleić płyty ceramiczne mrozoodporne w kolorze antracyt .

Wzdłuż ściany budynku od strony ul. Łużyckiej ułożyć opaskę z kostki betonowej brukowej szer. 50 cm ograniczoną krawężnikiem .

W wymienionych oknach na parterze i zamontować nowe parapety zewnętrzne z PCV  ( jak w oknach istniejących ) .   
Skuć okładzinę ceramiczną na istniejących schodach i podeście wejściowym do internatu .

Zamontować na podeście zagłębioną wycieraczkę stalową .

Wykonać i zamontować nową balustradę stalową , ocynkowaną i malowaną farbami

do metalu .

Wykonać i zamontować nowy pochwyt na ścianie przy wejściu do internatu

Podest, schody i nawierzchnię rampy obłożyć płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi    mocowanymi na klej. Jako uszczelnienie podłoża pod płytki ceramiczne zastosować płynną folię uszczelniającą.

Betonowe ściany rampy wykończyć cegłą klinkierową układaną na rąb.

Poręcze rampy stalowe, ocynkowane i malowaną farbami do metalu .

Pokrycie ramy stalowej (zadaszenie nad wejściem) wykonać z płyt komorowych z poliwęglanu np. systemu WIGA. Stalowe elementy zadaszenia ocynkowane i malowane farbami do metalu w kolorze RAL.

Rama żelbetowa wykończona na gładko, wszystkie krawędzie fazowane.

Przed wejściem do pomieszczeń Powiatu zamontować zagłębioną wycieraczkę metalową .

7.   INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA .

7.1. Instalacje  sanitarne .

7.1.1. Instalacje  wod – kan.

Zainstalowane przybory sanitarne będą włączone do istniejących pionów kanalizacji   sanitarnej. Zasilane będą z istniejących pionów wody zimnej i ciepłej podłączonych do istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej pod posadzką parteru w istniejących kanałach instalacyjnych.

    - Instalacja  c.o. – nowoprojektowana. z siecią włączoną do węzła cieplnego.

    - Wentylacja .

Poszczególne pomieszczenia są włączone do istniejących kanałów wentylacyjnych w blokach

kominowych .

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano poziome kanały wentylacyjne z rur spiro Ø 150.

UWAGA: Na blokach  kominowych ponad dachem na wylocie kanałów wentylacyjnych prowadzonych z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych należy zamontować wywietrzniki dachowe ZEFIR – 140 .

Nad wejściem do pomieszczeń Powiatu zaprojektować kurtynę powietrzną .

7.2. Instalacje elektryczne .

Istniejący budynek posiada zasilanie podstawowe kablowe i układ pomiarowy w stacji

transformatorowej .

Instalację na kondygnacji parteru i części I pietra należy wymienić na nową . Istniejące instalacje  i urządzenia będą zdemontowane.

Obwody gniazd wtykowych przewidziano dla komputerów i dla gniazd ogólnych .

Na korytarzach przewidziano instalację oświetleniową i ewakuacyjną .

Przy drzwiach wejściowych zaprojektowano przycisk przeciwpożarowy dla wyłączania

zasilania budynku .

- OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA .

  - Dane ogólne.

Po przebudowie parteru i I pietra na potrzeby Powiatu Gryfińskiego  w    czterokondygnacyjnym budynku Internatu ZSP nr 2 , przy ul.Łużyckiej 91 w Gryfinie ,

obiekt kwalifikuje się do :

a). grupy budynków niskich ,

b). kategorii zagrożenia ludzi

- ZL III - stołówka i kuchnia ,

- ZL III  - biura ( parter i I piętro ) ,

- ZL V – internat  ( II i III piętro ).

Ze względu na inne wymagania dla części zakwalifikowanych do  kategorii zagrożenia

ludzi ZL III  niż ZL V części te wydzielono jako odrębne strefy pożarowe.

  - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

W projekcie przewidziano :

- wydzielenie obydwu istniejących klatek od korytarzy drzwiami przeciwpożarowymi klasy

EI 30 i wyposażenie ich w okna oddymiające  o pow. czynnej oddymiania

min. 1,14 m² klatka  „L” i 1,0 m² klatka „P”. Uruchamianie samoczynne na sygnał z czujki

dymu  lub/i przyciski ręcznego – dotyczy to klatek na całej ich wysokości ,

- podział korytarzy na parterze i na I piętrze  ( dł. 55 m ) drzwiami dymoszczelnymi (DS. 30)

na odcinki dł. < 50 m ( drzwi te będą wyposażone w urządzenia samozamykające ) ,

- wyposażenie budynku w hydranty (H) ø 25 z wężami półsztywnymi o dł. 30 mb i wydajności 1 l/s ,

- wykonanie drzwi spełniających wymagania ewakuacyjne  na parterze obydwu klatek

schodowych , w ścianie zewnętrznej ,

- wyposażenie obydwu klatek schodowych na całej wysokości oraz korytarzy na parterze i

I piętrze  ( na kondygnacjach wyższych należy dokonać badań i ewentualnej modernizacji ) w oświetlenie ewakuacyjne  o natężeniu min 1 lx i czasie działania  min. 2 h ,

- zainstalowanie przycisku sterującego głównym przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu dla całego budynku w przedsionku wejściowym do Internatu ,

- zainstalowanie poręczy przyściennych z rur stalowych o średnicy zewnętrznej 3 cm w całej klatce schodowej .

8.3. Instalacja i urządzenia sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). System oddymiania pionowych   dróg ewakuacji (klatek schodowych):

W budynku zaprojektowano:

- zamontowanie w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji parteru (pom. nr 13a) centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) zasilanej napięciem podstawowym 230V AC i wyposażonej w baterię akumulatorów rezerwowych,

- zamontowanie 2 central sterujących oddymianiem (CSO), zasilanych napięciem podstawowym 230V AC i wyposażonych w baterie akumulatorów rezerwowych:

- CSO nr przewidziana do zamontowania na poziomie III pietra (ostatniej kondygnacji) ogólnej klatki schodowej

- CSO nr 2 przewidziana do zamontowania na poziomie III pietra (ostatniej kondygnacji) klatki schodowej ewakuacyjnej

- na poziomie parteru i I pietra – zamontowanie w pomieszczeniach: archiwach, toalecie dla niepełnosprawnych, pomieszczeniu technicznym i na korytarzach jonizujących i optycznych czujek dymu oraz sygnalizatorów ostrzegawczych, a także przycisków pożarowych ROP – przed wejściami na klatki schodowe i przy wyjściach z obiektu (wykonanie wnętrzowej instalacji przewodowej systemu sygnalizacji pożarowej) – zgodnie z w/w ekspertyzą techniczną

- na każdej kondygnacji klatek schodowych – zamontowanie jonizujących czujek dymu (do sterowania instalacją oddymiania), przed wejściami na klatki schodowe z poziomu II i III pietra – przycisków pożarowych ROP oraz sygnalizatorów ostrzegawczych – na korytarzach ( wykonanie wnętrzowej instalacji przewodowej systemu sygnalizacji pożarowej) – zgodnie z w/w ekspertyza techniczną,

- zamontowanie w obrębie klatek schodowych ręcznych urządzeń wyzwalających (przycisków alarmowych – PA) oraz 2 przycisków przewietrzania (LT) podłączonych do central oddymiana danej klatki schodowej,

- nadzorowanie stanu poprawnej pracy każdej z central sterowania oddymianiem (CSO nr 1 i CSO nr 2) – poprzez zewnętrzne moduły sterujące i monitorowania stanu styku (MS),

W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego:

- przekazanie sygnału do centrali systemu kontroli dostępu (KD) – w celu zwolnienia elementów blokady drzwi ewakuacyjnych na klatki schodowe – dla osób przebywających w budynku.

- przekazanie 2 sygnałów do uruchomienia instalacji oddymiania klatek chodowych – sygnały należy przekazać bezpośrednio do centrali CSO nr 1 i CSO nr 2 – poprzez urządzenia peryferyjne pętli dozorowej instalacji SAP.

- przekazywanie sygnałów do uruchomienia ostrzegawczych sygnalizatorów akustycznych przewidzianych do zamontowania na korytarzach każdej kondygnacji budynku.

Centrala instalacji SAP (nadzorująca również stan poprawnej pracy systemów oddymiania klatek schodowych) zostanie zamontowana w pomieszczeniu technicznym (nr 13a) – poziom parteru, które zostało objęte ochroną za pomocą jonizującej czujki dymu.

Użytkownik obiektu powinien zastanowić się nad połączeniem centrali sygnalizacji pożarowej CSP) z najbliższą komendą lub jednostką ratowniczo – gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. Z centrali CSP, jako niezbędne minimum, należałoby monitorować sygnał alarmu pożarowego II stopnia oraz zbiorczy sygnał uszkodzenia.

Przekazywanie w/w sygnałów można wykonać poprzez centrum monitorujące miejscowej firmy ochrony, przy wykorzystaniu urządzenia UTA (Urządzenie Transmisji Alarmów).

Dla zapewnienia niezawodności połączenia oraz dbając o czas weryfikacji alarmu pożarowego, sygnał do centrum monitoringu powinien być przekazywany dwutorowo – drogą radiową oraz po linii telefonicznej (dwa tory transmisji).

Zadanie przekazania sygnałów do PSP spoczywa na Użytkowniku instalacji SAP i najlepiej powierzyć je miejscowej firmie ochrony, która posiada odpowiednie i wymagane przepisami uprawnienia.

8.4. Wnioski

Oceniając projektowane zabezpieczenia przeciwpożarowe łącznie z instalacją SAP ,

stwierdzić należy , że bezpieczeństwo pożarowe całego budynku znacznie wzrośnie w

stosunku do stanu istniejącego .

Projektowana przebudowa parteru i pietra przy  planowanych zabezpieczeniach

przeciwpożarowych zwiększy w sposób znaczący bezpieczeństwo pożarowe budynku .

UWAGA :

1 .  WSZYSTKIE  STOSOWANE  MATERIAŁY  UŻYTE  DO BUDOWY  I WYKOŃCZENIA  POMIESZCZEŃ POWINNY PISIADAĆ ATESTY  ITB i PHZ .

2. W PRZYPADKU  NATRAFIENIA  W  TRAKCIE  PRAC  NA  RÓŻNICE  W  STOSUNKU  DO  PROJEKTU  ORAZ  GDY POWSTANĄ  INNE  NIEPRZEWIDZANE  W  PROJEKCIE  OKOLICZNOŚCI  NALEŻY WEZWAĆ  PROJEKTANTA  NA  BUDOWĘ .

3. WYKONAWSTWO I KONSERWACJĘ PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA NALEŻY ZLECIĆ WYSPECJALIZOWANEJ FIRMIE, KTÓRA POSIADA ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW. FIRMA WYKONAWCZA INSTALACJI SAP POWINNA MIEĆ TYTUŁ „UPRAWNIONY INSTALATOR” WYDANY PRZEZ PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ATOMISTYKI.

opracował :

dr inż. arch. Karol  Krzątała

# BIURO  ARCHITEKTONICZNE

## KAROL  KRZĄTAŁA

Ul.Ostrawicka  4  ,  71-337     Szczecin

NIP 852-134-81-12

tel. / fax 091 / 487 13 21

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

ZE  WZGLĘDU  NA  SPECYFIKĘ  PROJEKTOWANEGO  BUDYNKU .

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

budynek internatu ZSP nr 2 przy ul. Łużyckiej 91, na działce nr 236 obręb 5 w Gryfinie.

2. Projektowane zamierzenie budowlane polega na przebudowie parteru i części I pietra budynku internatu na potrzeby Powiatu Gryfińskiego oraz zagospodarowanie terenu dojściami pieszymi oraz rampą umożliwiającą dostęp do biur osobom niepełnosprawnym.

3. Inwestor:

Starostwo Powiatowe, Gryfino ul. Sprzymierzonych 4

4. Imię i nazwisko oraz adres  projektanta sporządzającego informację  :

KAROL  KRZĄTAŁA  ul.Ostrawicka  4  , 71-337  Szczecin  .

Szczecin , październik 2007 r.

CZĘŚĆ  OPISOWA

Do informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia ( zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. ( Dziennik Ustaw z 2003 r.

nr 120 poz. 1126 ) .

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP nr na pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz budowę rampy dla niepełnosprawnych i wykonanie 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce nr 236 obręb 5 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91.

Projektowane zamierzenie budowlane polega na przebudowie parteru i części I pietra budynku internatu na potrzeby Powiatu Gryfińskiego oraz zagospodarowanie terenu dojściami pieszymi oraz rampą umożliwiającą dostęp do biur osobom niepełnosprawnym.

Zamierzenie budowlane obejmuje również wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, alarmowej, sieci komputerowej, wymianę grzejników c.o.

Zakres robót obejmuje:

- demontaż ścian działowych

- wykonanie otworów drzwiowych w ścianach betonowych-konstrukcyjnych

- wykonanie nowego wejścia do biur Powiatu

- wykonanie wyjść ewakuacyjnych z klatek schodowych

- wymurowanie ścianek działowych

- wykonanie nowych posadzek

- montaż stolarki drzwiowej i okiennej

- wykonanie instalacji wod.-kan.

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie instalacji przeciwpożarowej

- wykonanie instalacji alarmowej

- wykonanie instalacji telefonicznej

- wykonanie prac wykończeniowych

- wykonanie chodnika, rampy dla osób niepełnosprawnych

- Na terenie działki  nr 236, obręb 5 m. Gryfino nie ma obiektów podlegających rozbiórce lub adaptacji.

- Na terenie działki  nr 236, obręb 5 m. Gryfino nie ma istniejących elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Również nie projektuje się takich elementów.

- Przewidywane zagrożenia, które mogą występować w trakcie realizacji robót sa typowe dla specyfiki obiektu. Roboty szczególnie wymagające przeszkolenia pracowników w zakresie BHP to:

- prace przy wycinaniu otworów drzwiowych w ścianach betonowych

- obsługa elektronarzędzi

- Pracownicy  powinni  być przeszkoleni  w  zakresie  BHP  odpowiednio  do charakteru

prowadzonych robót.

- Materiały i substancje niebezpieczne powinny być przechowywane w sposób właściwy.

- Budowa powinna być wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy, gaśnicę o masie

min. 2 kg ( 3 dm3) środka gaśniczego i wykaz telefonów alarmowych .

- Należy określić miejsce przechowywania dokumentacji budowy .

Opracowanie :

dr  inż. arch. Karol  Krzątała