BIURO PROJEKTÓW I  NADZORU  BUDOWLANEGO

mgr inż. Mirosław Strugarek

74 - 101  Gryfino  ul. 11 Listopada 64/5

tel. 091 404 56 57 , fax. 091 46 47 944 ,  tel kom. 500 226 303

e-mail : maxon@post.pl

NIP: 858-105-04-45 , REGON: 810231959

# PROJEKTY  BUDOWLANE *  EKSPERTYZY *  NADZORY INWESTORSKIE  *  WYCENY NIERUCHOMOŚCI * ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE

### PROJEKT TECHNICZNY

### ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TEMAT :         Termomodernizacja , remont elewacji , zmiana kolorystyki elewacji

w budynku internatu wraz z częścią mieszkalną , stołówką i łącznikiem

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Gryfinie.

ADRES :         działka nr 236 obręb 5 m.Gryfino , Gryfino ul.Łuzycka 92

STADIUM :       ARCHITEKTURA

INWESTOR:    Starostwo Powiatowe  w Gryfinie

Oświadczenie

Oświadczamy , że projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami i zasadami wiedzy technicznej .

(Art.20 ust.2 Prawo Budowlane - zamiany z dn. 30.04.2004 Dz.U. Nr 391 )

Projektował :    dr inż.arch. Grzegorz Wojtkun            ……………………

upr bud. nr 4/Sz/99

Opracował :     mgr inż. Mirosław Strugarek               ……………………

upr konstr. -bud. nr 52/Sz/92

Opracował :    mgr inż.arch. Radosław Jach              ……………………

GRYFINO

maj 2009

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu elewacji , docieplenia ,zmiany kolorystyki elewacji ,

w budynku internatu wraz z częścią mieszkalną , stołówką i łącznikiem

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

w Gryfinie przy ul.Łużyckiej nr 92  , działka nr 236 obręb 5 m.Gryfino

Inwestor : Starostwo Powiatowe w Gryfinie

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny remontu elewacji , ocieplenia, zmiany kolorystyki

elewacji w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul.Łużyckiej nr

92  , działka nr 236 obręb 5 Gryfino. Na zespół budynków będących przedmiotem

opracowania składa się 4-ro kondygnacyjny budynek internatu , dwukondygnacyjny przyległy budynek

mieszkalny , jednokondygnacyjny łącznik oraz stołówka z zapleczem kuchennym.

- Podstawa formalna opracowania

Projekt wykonano na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie, a także na podstawie audytu energetycznego opracowanego przez mgr inż. Krystynę Łukaszewską w kwietniu 2009r.

- Podstawa techniczna opracowania

  - inwentaryzacja elewacji budynku

  - inwentaryzacja przegród zewnętrznych

  - uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem

  - dokumentacja archiwalna

  - obowiązujące przepisy , normy i rozporządzenia

  - Audyt Energetyczny opracowany przez mgr inż. Krystynę Łukaszewską w kwietniu 2009r.

- Dane podstawowe - stan istniejący i projekt remontu

4.1. Dane ogólne

Zakres opracowania obejmuje budynek główny internatu 4 kondygnacyjny a także  budynek

mieszkalny ( 2 kondygnacyjny ) oraz łącznik  wraz z budynkiem stołówki (obiekty

jednokondygnacyjne).

Obiekty będące przedmiotem opracowania położone są w północnej części działki nr 236 obręb nr 5

w Gryfinie . Dostęp do obiektu od ulicy Łużyckiej.

Budynek główny jest obiektem 4 kondygnacyjnym ( parter + 3 piętra ) nie podpiwniczonym , dach

Płaski jednospadowy. Stropodach wentylowany.

Budynek mieszkalny jest obiektem 2 kondygnacyjnym ( parter +  piętro ) nie podpiwniczonym , dach

płaski jednospadowy . Stropodach wentylowany.

Łącznik : budynek parterowy , podpiwniczony, dach płaski 2 spadowy . Stropodach wentylowany.

Stołówka : budynek parterowy , częściowo podpiwniczony , dach płaski. Stropodach wentylowany.

Wejście główne do internatu i do części mieszkalnej od strony ul.Łużyckiej . Wejście do zaplecza

kuchni od strony parkingu – droga wewnętrzna.

Ściany zewnętrzne gr.38cm i 24cm z betonu komórkowego i cegły ceramicznej , a także miejscowo

ściany żelbetowe. .

Stropy żelbetowe prefabrykowane , stropodach wentylowany , płaski pokryty papą termozgrzewalną.

Od strony południowej do budynku stołówki dobudowane są garaże stalowe.

Stolarka okienna : okna z profili PCV , klatki schodowe – luksfery . Na poziomie piwnic okna

drewniane

Stolarka drzwiowa- drzwi zewnętrzne : Drzwi PCV. Drzwi na zaplecze kuchni , do węzła cieplnego i

do salki dydaktycznej na poziomie piwnic - drewniane.

Parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane , malowane dostawione do okien – nie

wsunięte pod okna.

Odwodnienie połaci dachowych do kanalizacji deszczowej ogólnospławnej poprzez

rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej.

Podejścia do rur spustowych : żeliwne z rewizjami.

Budynek wyposażony jest w sprawną zewnętrzną instalację odgromową.

4.2. Dane techniczne

- Powierzchni użytkowa :4099,00m2

- Kubatura  : 12747,00m3

- Wysokość  : 11,80m

4.2. Ściany zewnętrzne i stropy  – stan projektowany

4.2.1 Rozbiórki

Do rozbiórki przewidziano :

- Daszki nad wejściami do stołówki od południa i od wschodu

- Daszek i ścianka boczna przy wejściu głównym do części mieszkalnej

- Pokrycie daszków stalowych – zejście do części dydaktycznej na poziomie piwnicy pod stołówką , oraz pokrycie garażu przy stołówce

- Okładzina cokołów oraz wysunięte fragmenty cokołów

- Ścianki oporowe oraz podest przy schodach do węzła cieplnego

- Istniejąca opaska betonowa

- Luksfery na klatkach schodowych

- Luźne fragmenty tynków

- Zsypy stalowe do piwnicy od strony wschodniej pod stołówką – pokrywy wraz z elementami stalowymi osadzonymi w ściankach studzienek - kątowniki

4.2.2 . Ściany zewnętrzne – stan projektowany

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanym dla tego budynku Audycie Energetycznym

projektuje się ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych części mieszkalnej styropianem

EPS 70-040  gr.14cm z zastosowaniem metody lekkiej – mokrej ,tzw. system bezspoinowy BSO.

W  ościeżach zastosować styropian EPS 70-040 gr. min. 2cm . Cokoły  ocieplić w technologii

lekkiej-mokrej stosując styropian EPS 200- 036  gr.10cm . a jako wyprawę zastosować płytki

klinkierowe . Poniżej cokołu zastosować ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego

gr.10cm , schodząc  min 80cm poniżej poziomu terenu.

Ocieplenie  rozpocząć od góry cokołu montując w tym miejscu listwę startową

W niniejszym projekcie przyjęto jako rozwiązanie przykładowe system Atlas Stopter posiadający

świadectwo dopuszczenia nr 1005/94 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Dopuszcza się

stosowanie innych systemów ociepleń dopuszczonych na polskim rynku np. Sto , Ceresit itd.

Kolorystykę ( symbole przyjętych farb silikonowych ) przyjęto dla farb  Atlas. W przypadku realizacji

w innym systemie należy ponownie dobrać kolorystykę za zgodą autora projektu .

W projekcie przewidziano wyprawę z tynku mineralnego Atlas CermiT SN 2,0mm +

malowanie farbą silikonową  Atlas Arkol N ( grunt Arkol NX ). Dopuszcza się zastosowanie

zamiennie tynku silikonowego barwionego w masie.

4.2.3 . Stropodach – stan projektowany

W chwili obecnej stropodach jest stropodachem wentylowanym. Płyty korytkowe ułożone są na

ściankach kolankowych. Przyjęto że są to ścianki ażurowe. Przestrzeń wentylowana pomiędzy

stropem a płytami korytkowymi waha się od 30cm do 60cm.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanym dla tego budynku  Audycie Energetycznym

projektuje się ocieplenie stropu nad IV piętrem. Przyjęto ułożenie granulatu celulozy  gr. 18cm     metodą wdmuchiwania . Granulat należy wdmuchiwać na strop poprzez wycięte w płycie  korytkowej piłą do żelbetu otwory rewizyjne  o wymiarach 50cm x 50cm.Przyjęto wycięcie 1 otworu na jeden trakt stropowy. Otwory umieścić naprzemiennie w celu uzyskania gwarancji dokładnego rozmieszczenia granulatu na stropie. Po wykonaniu ocieplenia na otwory rewizyjne nałożyć pokrywy z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.1,5mm ,a następnie całość pokryć łatami z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Szczególną uwagę zwrócić należy na oczyszczenie  otworów wentylacyjnych stropodachu.

W projekcie przyjęto zastosowanie metody ocieplenia stropodachu opracowanej i wykonywanej

przez STOLBAU-EKO Sp. z o.o. Szczecin ul.Sierpowa 4, tel. 091-4837019. Dopuszcza się za

zgodą autora projektu zastosowanie innej metody ocieplenia stropodachu metodą

wdmuchiwania.

4.3. Rynny , rury spustowe , parapety zewnętrzne , obróbki blacharskie

Elementy powyższe wykonane są obecnie z blachy stalowej ocynkowanej. Projekt przewiduje  wymianę powyższych elementów .

Rury spustowe i rynny  – przewidziano demontaż istniejących rur spustowych i rynien i ich wymianę na elementy z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm śr. 110mm (rury spustowe ) i 160mm ( rynny ) kolor naturalny.

Ze względu na ocieplenie , obróbkę ścian szczytowych ( ogniomury) należy zdemontować i przedłużyć o ok.14cm ze względu na zwiększoną grubość ściany. Przesunąć należy również mocowanie rynhaków poprzez montaż na całej długości okapu belki dystansowej drewnianej 14cm x 10cm  zaimpregnowanej wgłębnie Fobosem M4 i owiniętej papą asfaltową. Patrz  rysunek szczegółu przy okapie.

Zdemontować należy również pasy nadrynnowe i wykonać je ponownie z blachy tytan-cynk gr.0,6mm. Na tak wykonane nowe pasy nadrynnowe i opierzenia szczytów nakleić 1 pasek papy termozgrzewalnej szer. 100cm Szczególnie starannie wykonać należy połączenie starej papy termozgrzewalnej z nowym pasem.

Parapety zewnętrzne należy zdemontować i po ociepleniu elewacji wykonać nowe dopasując  szerokość Należy zastosować parapety aluminiowe zimnogięte powlekane kolor biały z oryginalnymi boczkami z PCV. Parapety należy bezwzględnie wsunąć pod okna .W przypadku gdy istniejąca podlewka ( warstwa spadkowa pod parapet ) uniemożliwia wsuniecie go pod okno należy ją skuć i wykonać ponownie na rzędnej umożliwiającej poprawny montaż parapetu.

Parapet przykleić do podlewki cementowej ( warstwy spadkowej ) za pomocą szybko wiążących poliuretanowych klejów montażowych np. KMP 200 ML ( producent Pietrucha) lub kleje firmy Soudal.

Obróbki blacharskie wykonać z  z blachy tytan-cynk gr.0,6mm. Pod obróbki ścianak ogniowych zamontować płytę OSB gr. 18mm ułożoną ze spadkiem – patrz szczegół S-9 , S-12 , rys. nr 10, 11.

4.4. Podejścia do rur spustowych

Istniejące żeliwne podejścia do rur spustowych należy wymienić na podejścia PCV w  identycznym systemie jak rury spustowe i rynny. Zastosować podejścia z rewizjami. Nowe podejścia należy odsunąć na min.17cm od  ściany istniejącej. Nowe podejścia z PCV wprowadzić do najbliższego kielicha żeliwnego znajdującego się pod poziomem terenu. Przy wejściu głównym należy przewidzieć konieczność rozkucia  części podestu wraz z wymianą terakoty.

4.5. Kominy i wentylacja

Istniejące kominy w części ponad dachem są w dość dobrym stanie technicznym. Projekt niniejszy

przewiduje  ich oczyszczenie , zmycie , reperację  ( wymianę tynków głuchych , odspojonych itp. ) ,

gruntowanie  i malowanie dwukrotne farbą silikonową w kolorze jak w kolorystyce. Malować od

poziomu góry  obróbek   blacharskich  -na połączeniu dach-komin.

Czapki nad kominami wyremontować ( wymienić luźne części betonu ) , oczyścić szczotkami

stalowymi , zagruntować i obłożyć papą termozgrzewalną.

Na nowej elewacji odtworzyć kratki wentylacyjne stropodachu wentylowanego umieszczone pod

rynnami.  Zastosować kratki 14x14cm wyposażone w siatki przeciw owadom. Istniejące kratki

zdemontować ,  otwory wcześniej oczyścić.

4.6. Drzwi zewnętrzne

Do wymiany przewidziano drzwi do tej pory nie wymienione . Na poziomie przyziemia wymienić 2szt

drzwi do  stołówki od strony parkingu. Istniejące drzwi drewniane wymienić na drzwi z PCV , kolor biały ,

wyposażone w  2 zamki i 2 haki. Wypełnienie – płyta Sandwich kolor biały. Drzwi wyposażyć w

samozamykacz.

Na poziomie piwnic wymienić drzwi do kotłowni i do sali lekcyjnej. Zastosować drzwi stalowe

antywłamaniowe np. Gerda TT ocieplone wraz z   ościeżnicą stalową wyposażone w  2 zamki klasy C.

Alternatywnie dopuszcza się drzwi pełne z PCV wyposażone w 2 zamki + 2 haki.

4.7. Okna

Projektuje się wymianę okien z drewnianych na PCV w kotłowni umieszczonej pod  łącznikiem oraz w

części podpiwniczonej pod stołówką. Zaprojektowano okna z profili PCV 5-cio komorowych , szyba

U=1,0. Ponadto wymienić należy 1 okno dotychczas nie wymienione w części mieszkalnej , szczyt  1

piętro.

Na klatkach schodowych w budynku internatu istniejące luksfery należy zdemontować , otwory

częściowo zamurować na  gr.25cm i osadzić okna  z profili PCV , 5-cio komorowych , szyba U=1,0 .

Uwaga szyba bezpieczna obustronnie !!!!. Wymiary wg. zestawienia stolarki.

4.8. Daszki nad wejściami do budynku

Nad wejściami do budynku w miejscach projektowanych zamontować daszki lekkie w konstrukcji ze stali

Nierdzewnej model M100 pokryte poliwęglanem przezroczystym.  Producent : www.almos2.com.pl

4.9.   Izolacje pionowe

Istniejącą wyprawę z płytek na cokołach należy skuć aż do lica ściany . Wystające fragmenty ścian skuć.

Luźny tynk ścian  zewnętrznych poniżej poziomu terenu również należy skuć . Następnie uzupełnić

tynkiem cementowym .

Wykonać izolację powłokową Dysperbitem – K ( dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa )

nakładając go dwukrotnie ławkowcem. Płyty izolacji  termicznej z polistyrenu

ekstrudowanego tzw. styroduru gr10cm przykleić do ściany za pomocą bitumicznego kleju

do styropianu  Izolbet – S . Po wklejeniu płyt wykopy  zasypać piaskiem drobnym

zagęszczając warstwami do Id=0,4. Wcześniej ocieplenie osłonić folią budowlaną PE np.

IZOVIL gr. 0,2mm

4.10. Opaski

Istniejące opaski należy skuć i po zakończeniu robót ociepleniowych wykonać nowe w sposób następujący:

- wykorytować na szer. 70cm , głębokości 30cm

- wykonać obrzeże trawnikowe na ławie betonowej

- wykonać podsypkę z pospółki zagęszczoną do Id=0,5

- wykonać nawierzchnię z kostki polbruk szer.60cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Opaskę układać ze spadkiem 2 % od budynku

- Przed wejściami do budynku internatu od strony wschodniej wykonać podesty na szer 150cm w identycznej technologii

4.11. Instalacja odgromowa

Instalacja ta znajduje się obecnie w dobrym stanie technicznym. Jest sprawna. Projekt niniejszy przewiduje jedynie schowanie przewodów biegnących po ścianie pod styropian a miejscach zacisków zamontowanie drzwiczek rewizyjnych. Zwody poziome na dachu po wykonaniu paska papy termozgrzewalnej wzdłuż okapu należy wkleić ponownie

4.12. Zsypy stalowe , studzienki od strony wschodniej – budynek stołówki

Istniejące zsypy stalowe z poziomu terenu do piwnicy należy zwęzić o ok. 15cm w celu

umożliwienia otwarcia po ociepleniu ścian zewnętrznych ( dotyczy klap pokryw stalowych ) .

Ścianki naświetli podnieść o około 20cm tak aby pokrywy naświetli znalazły się na poziomie min 10cm

powyżej nawierzchni z kostki polbruk. Ścianki podmurować cegłą pełną . Część ponad poziomem terenu

obłożyć płytkami klinkierowymi jak cokoły

Blachy pokryw wymienić na nowe stalowe ryflowane ocynkowane. Konstrukcję stalową włazu wymienić

na nową z kątowników ocynkowanych .

4.13. Zejście do węzła cieplnego

Ściany po obu stronach schodów do węzła rozebrać do poziomu schodów a następnie

odtworzyć z bloczków betonowych pełnych murowanych z zaprawy cementowej na spoinę

pełną.

Podest  przed drzwiami do piwnicy rozkuć , podłoże na min 50cm wymienić na żwir. Wykonać nową

posadzkę betonową , w której osadzić  kratkę  ściekową z odprowadzeniem wody w podłoże.

4.14. Zadaszenia nad zejściem do piwnicy i nad wiatą przy stołówce.

Wymienić na nową blachę trapezową niski profil np. T 18 w kolorze jak w kolorystyce.

4.15. Balustrady , konstrukcje stalowe daszków , obudowa stalowa garażu itp.

Oczyścić szczotkami stalowymi , odrdzewić i pomalować farbami chlorokauczukowymi

podkładowymi i nawierzchniowymi Tikkurila Everal , kolor RAL 5008.

4.16. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu jest aktualnie w stanie dobrym .Projekt niniejszy przewiduje jedynie wklejenie

paska papy termozgrzewalnej nawierzchniowej szer 1m wzdłuż okapu po zamontowaniu

obróbki blacharskiej okapu – pas nadrynnowy oraz pas okapowy .

4.17. Cokoły

Istniejące płytki skuć. Skuć również wystające poza lico ściany fragmenty cokołów.

Cokoły  ocieplić w technologii lekkiej-mokrej stosując styropian EPS 200- 036 gr.10cm z podwójnym

osiatkowaniem  , a jako wyprawę  zastosować płytki  klinkierowe w kolorze jak brama przed drzwiami od

strony południowej.

4.18. Balkony

Istniejące wyprawy rozebrać i wymienić na nowe wg. projektu –patrz szczegół balkonu rys nr 12.

Po skuciu warstw istniejących  wykonać nowe izolacje , warstwy spadkowe oraz opierzenia.

Balkony obłożyć płytkami gresowymi . Na połączeniu ze ścianami zastosować cokoły z gresu.

4.19. Zabudowa klatek schodowych

Istniejące luksfery zdemontować . Otwory częściowo podmurować bloczkami  gazobetonowymi gr. 24cm .

W zmniejszonych otworach osadzić okna PCV – kształt , funkcje i wymiary wg. zestawienia stolarki. Od

strony klatki schodowej nowe ściany otynkować , wyszpachlować gipsem szpachlowym i pomalować

farbami lateksowymi ( malować całą zewnętrzną ścianę klatki schodowej – również tynki „stare” )

5.  Ogólna charakterystyka przyjętej metody ocieplenia zewnętrznych ścian budynku

Dla ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przyjęto metodę „lekką mokrą”. Po dokonaniu analizy dostępnych na polskim rynku systemów  dociepleń przyjęto jako przykładowe rozwiązanie system Atlas Stopter posiadający świadectwo dopuszczenia nr 1005/94 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Atlas Stopter to technologia ocieplania ścian zewnętrznych przy zastosowaniu styropianu jako termoizolacji.

Dopuszcza się zastosowanie każdego innego systemu ociepleń ( BSO ) pod warunkiem , że posiada on świadectwa dopuszczenia na polski rynek wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Musi on także posiadać świadectwo NRO i Aprobatę Techniczną wraz ze świadectwem potwierdzającym zgodność z tą aprobatą. Na zastosowanie konkretnego systemu ociepleń zgodę musi wyrazić również autor niniejszego projektu.

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany zewnętrzne należy przygotować. Tynki luźne skuć , ściany zmyć pod ciśnieniem , tynki skute odtworzyć. Istniejącą wyprawę z płytek na cokołach należy skuć aż do lica ściany zewnętrznej.Skuć też wysunięte fragmenty wieńca

Luźny tynk ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu również należy skuć . Następnie uzupełnić

tynkiem cementowym .

6. Zakres ocieplenia

Ocieplić należy wszystkie zewnętrzne ściany budynku stosując jako główną warstwę termoizolacyjną styropian EPS 70-040 gr. 14cm . Ościeża  , ocieplić w technologii lekkiej-mokrej stosując styropian EPS 70-040 gr. minimum 2cm.

Cokół  ocieplić w technologii lekkiej-mokrej stosując styropian EPS 200- 036  gr.10cm . a jako wyprawę zastosować płytki klinkierowe. Poniżej cokołu zastosować ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm , schodząc  min 80cm poniżej poziomu terenu.

Ocieplenie  rozpocząć od góry cokołu montując w tym miejscu listwę startową.

Na wszystkich krawędziach wypukłych zamontować kątowniki aluminiowe systemowe.

7. Detale architektoniczne .

Na filarach zastosowano imitacje słupów poprzez montaż dodatkowej warstwy

styropianu EPS 200- 036  gr.4cm.  Dokładne wymiary początku i końca słupów ,

miejsca ich występowania , szerokość , miejsca zmiany kolorów na elewacji wykonać

ściśle wg. projektu. Inne detale pod oknami i obok okien wykonać ze styropianu EPS 200- 036  gr.2cm

Na wszystkich krawędziach wypukłych zamontować kątowniki aluminiowe systemowe.

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej .

Wysokość obiektu  < 12m – N – niski

Liczba kondygnacji – 4

Kategoria zagrożenia ludzi – ZLIII

Klasa odporności pożarowej – „C”

Odporności ogniowe elementów budynku spełniają warunki dla klasy C.

Projektowana termomodernizacja nie wpłynie na zmianę w/w parametrów.

Zastosować należy system posiadający cechę NRO – nie rozprzestrzeniający ognia.

- Uwagi końcowe

- Całość robót prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP , a także „ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. Wszelkie problemy wynikłe z realizacji tego projektu należy natychmiast zgłaszać do autorów opracowania.

- Kategorycznie zabrania się samodzielnego zmieniania rozwiązań projektowych stosowania materiałów zamiennych i zmiany kolorystyki. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z autorem projektu. Projekt niniejszy chroniony jest prawem autorskim

- Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę robót.

mgr inż. Mirosław Strugarek

upr nr 52/Sz/92