GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 07.07.02

REMONT  OŚWIETLENIA  DRÓG

Warszawa X 2001

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę sporządzania szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych oraz jest zalecana do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach  wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska wydania z 1995 r.:

OAT - Uszczelnianie i Obróbka Betonu, Sp. z o.o., Warszawa

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

Warszawa

Konsultacje:

Wydział Dróg Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 30 kwietnia 2001 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| ZE | - zakład energetyczny |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót utrzymaniowych związanych z remontem oświetlenia dróg.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z remontem oświetlenia dróg.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Remont oświetlenia dróg - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania dróg, polegające na naprawie lub wymianie elementów oświetlenia dróg w celu przywrócenia pełnych funkcji pełnionych przez oświetlenie.

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i  definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  i OST D-07.07.01 „Oświetlenie dróg”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Wymagania dotyczące materiałów

Wymagania dotyczące materiałów do remontu oświetlenia dróg powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.07.01 „Oświetlenie dróg” pkt 2.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Wymagania dotyczące sprzętu

Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu oświetlenia dróg powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.07.01 „Oświetlenie dróg” pkt 3.

# 4. transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Wymagania dotyczące transportu

Wymagania dotyczące transportu do wykonywania remontu oświetlenia dróg powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.07.01 „Oświetlenie dróg” pkt 4.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonania robót

Zasady wykonania robót przy remoncie oświetlenia dróg powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.07.01 „Oświetlenie dróg” pkt 5 oraz spełniać warunki podane w dalszym ciągu.

## 5.3. Roboty przygotowawcze

Po stwierdzeniu uszkodzenia oświetlenia dróg należy na miejscu uszkodzenia zabezpieczyć możliwość dostępu osób trzecich do urządzeń pod napięciem lub wyłączyć napięcie w porozumieniu z ZE, a także usunąć przeszkody z pasa drogowego utrudniające ruch spowodowane uszkodzeniem, a do czasu jej usunięcia właściwie oznakować.

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy określić:

- element oświetlenia dróg, który uległ uszkodzeniu (maszt latarni, kabel, szafa oświetleniowa),

- ilość w metrach lub sztukach elementów oświetlenia do remontu,

- elementy wymagające zdemontowania i wymiany lub naprawy,

- kolejność, sposób i termin wykonania remontu.

Sposób naprawy należy uzgodnić z Inżynierem.

## 5.4. Okresowe przeglądy zapewniające sprawność działania instalacji oświetleniowej

W celu zapobieżenia niespodziewanym awariom instalacji należy w czasie okresowych wizji terenowych dokonywać:

- przeglądu ogólnego, polegającego na wizualnym ustaleniu: opraw i słupów przesuniętych w stosunku do wytyczonej linii oświetlenia, słupów i masztów uszkodzonych, zniszczonych fundamentów, przepalonych lamp, uszkodzonych (popękanych, wybitych) soczewek,

- przeglądu szczegółowego, dotyczącego kompleksowego sprawdzenia urządzeń w celu określenia aktualnych i mogących powstać usterek elementów instalacji, takich jak: śruby kotwiące, metalowe płyty fundamentowe, elementy konstrukcyjne, wsporniki, łuszczenia i spękania betonu, rdzewienia oraz łuszczenia i odpryskiwania farby, uszkodzenia słupów i masztów, popękania lub potłuczenia elementów szklanych, uszkodzenia uszczelek, zmętnienia lub zmatowienia reflektorów, przepalenia lub pęknięcia oprawek, wadliwości przewodów elektrycznych.

W celu zminimalizowania kosztów napraw, pożądane jest przeprowadzanie kompleksowej wymiany lamp w okresach ustalonych harmonogramem ich wymiany. Przepalone żarówki i stateczniki (świetlówek) należy wymieniać natychmiast po stwierdzeniu ich niedziałania.

Czyszczenie soczewek i reflektorów powinno odbywać się jednocześnie z wymianą indywidualną lub grupową żarówek. Po czyszczeniu należy sprawdzić poprawność połączeń mechanicznych i elektrycznych opraw oświetleniowych, elementów szklanych, uszczelek, reflektorów, gniazdek i przewodów elektrycznych.

Malowania elementów aluminiowych i galwanizowanych, jak również słupów            i masztów żelbetowych nie przeprowadza się. Inne elementy metalowe, w tym słupy, maluje się corocznie w zakresie niezbędnych uzupełnień, zaś kompleksowo maluje się w okresach ustalanych indywidualnie.

Naprawy wszystkich usterek zauważonych w czasie każdego przeglądu lub wymiany żarówek należy dokonywać bieżąco.

## 5.5. Rodzaje robót remontowych

Po zaistniałym wypadku drogowym lub stwierdzonej awarii instalacji należy dokonać przeglądu stanu instalacji wymiany źródeł światła (np. żarówek, świetlówek), wymiany stateczników (świetlówek), sprawdzenia przekaźników i wyposażenia kontrolnego, wymiany lub naprawy elementów składowych oraz wykonania wszystkich działań przywracających normalną pracę instalacji.

Przegląd zewnętrzny wolnostojącej konstrukcji szafy oświetleniowej dotyczy sprawdzenia, czy:

- roślinność w bezpośredniej bliskości szafy nie przeszkadza i nie zagraża urządzeniu,

- zamki w drzwiczkach są zabezpieczone i nie były naruszone lub usunięte,

- powierzchnie zewnętrzne nie są zardzewiałe względnie nie potrzebują pomalowania.

Przegląd wewnętrzny szafy oświetleniowej ma na celu sprawdzenie, czy nie ma kurzu, brudu i pajęczyn, a zamki i zawiasy działają poprawnie.

Przegląd uszkodzeń transformatorów związany jest z naprawą następujących, najczęściej występujących usterek:

- wymianie stopionych bezpieczników. Należy sprawdzić przyczynę przeciążenia bezpiecznika, spowodowaną np. przez zwarcie albo uszkodzony przewód i dokonać odpowiedniej naprawy,

- naprawie uszkodzonych przewodów i połączeń przewodów,

- sprawdzeniu oznak przegrzania lub iskrzenia na zaciskach izolatorów przepustowych wychodzących z transformatora. Należy ustalić przyczynę ich powstawania                         i odpowiednio naprawić, a także oczyścić z pyłu i brudu,

- oczyszczeniu całego urządzenia, w tym kanałów chłodzących, przewodów doprowadzających i tabliczek zaciskowych,

- oczyszczeniu elementów izolacyjnych z oleju i smarów.

Przegląd uszkodzeń w wyposażeniu kontrolnym dotyczy najczęściej naprawy następujących elementów:

- wyłączników i przerywaczy, w których w celu zapewnienia trwałości połączeń należy dokręcić śruby i nakrętki,

- przekaźników w zakresie czystości styków,

- ochronników przepięciowych, które należy wymienić po stwierdzeniu nieprawidłowości działania,

- termostatów, które po stwierdzeniu nieprawidłowości działania należy wymienić,

- regulatorów fotoelektrycznych (do włączania i wyłączania lamp), które należy wymienić  po stwierdzeniu nieprawidłowości działania,

- tablic łącznikowych, które należy sprawdzić w zakresie poprawności ich działania,

- dostępnego oprzewodowania, które należy sprawdzić w zakresie przetarcia lub pęknięcia izolacji na przewodzie.

Naprawy wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeglądów dokonuje się bieżąco na miejscu lub w warsztacie.

Przegląd kabli i przewodów należy wykonywać razem z przeglądem wyposażenia związanego z zasilaniem energią elektryczną lub przy kompleksowej wymianie źródeł światła (żarówek, świetlówek).

Przegląd powinien obejmować:

- kable i przewody osłonięte - wizualne sprawdzenie ich przebiegu w otworach montażowych, skrzynkach rozgałęźnych (połączeniowych) i studzienkach kanalizacji kablowej,

- kable napowietrzne i druty nośne - sprawdzenie wizualne przebiegu w powietrzu,

- podejrzewaną wadliwość działania, spowodowaną przez zwarcie - sprawdzenie na rezystancję miernikiem oporności izolacyjnej,

- oznaczniki identyfikacyjne kabli ułożonych w ziemi - sprawdzenie ich kompletności             i widoczności,

- pokrywy studzienek kanalizacji kablowej - sprawdzenie kompletności i prawidłowego ułożenia.

Uszkodzone elementy, zakwalifikowane do wymiany po demontażu, zostaną odwiezione przez Wykonawcę na miejsce uzgodnione z Inżynierem.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.3. Zasady kontroli jakości robót przy remoncie oświetlenia dróg

Zasady kontroli jakości robót przy remoncie oświetlenia dróg powinny odpowiadać zasadom podanym w OST D-07.07.01 „Oświetlenie dróg” pkt 6.

# 7. Obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi remontu oświetlenia dróg są:

- szt. (sztuka) dla demontażu i montażu masztów i szaf oświetleniowych,

- m (metr) dla demontażu i montażu kabli.

# 8. odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg OST D-07.07.01 „Oświetlenie dróg” pkt 6, dały wyniki pozytywne.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- wbudowanie i montaż nowych elementów,

- transport zdemontowanych  i nowych elementów,

- podłączenie do sieci,

- wykonanie inwentaryzacji kabli pod ziemią o ile zmieniono ich przebieg.

# 10. przepisy związane

Normy i inne dokumenty związane z remontem oświetlenia dróg obowiązują według OST D-07.07.01 „Oświetlenie dróg” pkt 10.